白山环审字(书)〔2025〕10号

白山市生态环境局关于靖宇县宏业供热

有限公司城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目（变更）环境影响报告书的批复

靖宇县宏业供热有限公司：

你公司《关于审查<靖宇县宏业供热有限公司城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目（变更）环境影响报告书>的请示》和委托吉林省中环瑞邦环保科技有限公司编制的《靖宇县宏业供热有限公司城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目（变更）环境影响报告书》（以下简称《报告书》）及其相关材料收悉。经研究，现批复如下：

一、项目基本情况及审批意见

（一）现有工程情况

《靖宇县宏业供热公司城乡一体化配套集中供热建设项目环境影响报告书》于2016年12月30日取得原白山市环境保护局批复（白山环审字【2016】18号）；“靖宇县宏业供热有限公司城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目”于2021年取得靖宇县发展和改革局出具的项目核准批复（靖发改审批字【2021】185号），2022年靖宇县发展和改革局出具项目内容变更批复（靖发改审批字【2022】18号），《靖宇县宏业供热有限公司城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目环境影响报告书》于2022年11月7日取得白山市生态环境局批复（白山环审字(书)[2022]48号）。

- 现有2台70MW主锅炉正在进行环保措施升级改造（烟气处理工艺改造为“SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫”），并取得靖宇县发展和改革局出具的《关于北方冬季清洁取暖靖宇县宏业供热有限公司2台100t/h锅炉技术改造项目申请报告（调整版）核准的批复》（靖发改审批字【2023】97号）。

- 2、“靖宇县宏业供热有限公司城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目”在设计和施工时，发生了重大变动，故提出本次“靖宇县宏业供热有限公司城乡一体化配套集中供热备用热源及附属设施建设项目”变更环评。

（二）项目变更情况

取缔现有100m高烟囱，新建的60m高（烟塔一体式）烟囱。项目建成后，主锅炉与备用锅炉共用60m高（烟塔一体式）烟囱。

备用锅炉（116MW）烟气处理工艺调整为“SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫+60m高（烟塔一体式）烟囱”；

主锅炉（2台70MW）烟气处理工艺调整为“SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫+60m高（烟塔一体式）烟囱”。

（三）项目变更后基本情况及审批意见

项目位于靖宇县城外环营抚公路与化工路交汇处（中心坐标为东经126°48′24.05″、北纬42°23′59.82″），厂区总占地面积为53834m2，建筑面积为10375.06m2。项目主要工程包括：锅炉房（内设2台70MW锅炉、1台116MW锅炉），及配套的辅助工程（上煤间、上煤栈桥、除尘间、尿素储存区、消防水泵房、备用锅炉引风机房、除渣平台及车库等）、储运工程（干煤棚、灰渣场及危废暂存间）、公用工程（给水、排水工程及供电工程）及环保工程（废气、废水、噪声、固废治理工程）。项目变更后，主要为靖宇县区域供暖（包含河北区和河南区），供热面积为264.845695万m2，

项目建设符合国家产业政策，符合建设区域生态分区管控要求。项目建设规模和运行调度在符合区域总体规划和供热规划，不存在备用锅炉和现有锅炉同时运行的工况，且废气治理措施能保证达到超低排放要求的前提下，我局同意该环境影响报告书的总体评价结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设及运营期重点做好以下工作

- 加强施工期环境管理和污染防治,合理安排施工时序，采取有效的污染防护措施控制施工期扬尘、污水、噪声、固体废物等，最大限度降低施工作业对周围环境的不利影响。

- 严格落实大气污染防治措施。按照《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》《白山市每小时65蒸吨以上燃煤锅炉超低排放改造方案》的通知要求，锅炉（2台70MW、1台116MW）烟气经“SNCR+SCR脱硝+布袋除尘器+石灰石-石膏法脱硫”处理后，烟气中SO2、NOx和颗粒物排放在满足《全面实施燃煤电厂超低排放和节能改造工作方案》（环发[2015]164号)中燃煤电厂超低排放限值，汞及其化合物、烟气黑度排放满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中的排放限值后，经60m高（烟塔一体式）烟囱排放；严格控制脱硝用氨浓度，降低氨的逃逸排放浓度和排放量，确保氨逃逸满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）相关排放标准值要求；石灰石粉仓粉尘经布袋除尘器收集，粉尘排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中相关标准。

- 加强对无组织排放的管控。对干煤棚、灰渣场等采取封闭、严密围挡+覆盖、洒水抑尘等措施，确保项目粉尘无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放监控浓度限值要求。

按要求安装锅炉烟气在线监测系统，并与生态环境部门监控平台联网;烟囱应按规范要求设置永久性监测口、采样监测平台。

（三）严格落实水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流”的原则建设厂区排水系统。运行期产生的锅炉排污水、脱硫塔排水经沉淀后，全部回用（除灰渣、输煤系统）不外排；生活污水全部排入厂区污水储池，由罐车运至靖宇镇污水处理厂进一步处理。

按照有关设计规范和技术规定，厂区采取分区防渗，强化脱硫、脱硝间等重点区域的防渗措施，确保区域地下水和土壤不受污染。

（四）严格落实噪声污染防治措施。优先选用低噪声设备，并对主要噪声源采取相应的减噪、降噪等措施，确保运行期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（五）严格落实固体废物污染防治措施。对炉渣、脱硫石膏等一般固体废物进行综合利用，如炉渣可用于制砖、铺路等，脱硫石膏可外售给相关企业作为生产原料，若不能及时综合利用，应按照相关要求进行妥善贮存。对于危险废物，如废催化剂，应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，暂存危险废物暂存间，定期交由有资质的单位进行处置，并严格执行危险废物转移联单制度。

三、项目建设及运营期环境管理要求

（一）项目建设必须严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，应当按照相关法律法规及生态环境部规定的标准和程序对建设项目配套建设的环境保护设施进行验收，并依法公开验收报告。配套建设的环境保护设施未经验收或者验收不合格的，建设项目不得投入使用。

（二）按照排污许可相关规定，在启动生产设施或实际排污之前申请取得排污许可证，并严格按照排污许可证的要求排放污染物，落实自行监测、信息公开等环境管理要求。项目运行过程中必须严格执行区域污染物排放总量控制要求，确保项目实施后各类污染物排放总量控制在核定的指标内且稳定达标排放。

（三）加强环境风险防范，制定完善的环境风险应急预案，配备必要的应急物资和设备，定期组织应急演练，提高应对突发环境事件的能力，确保环境安全。

（四）环境影响报告书经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当在变动前重新报批该项目的环境影响报告书。该项目环境影响报告书自批准之日起满5年，建设项目方开工建设的，其环境影响报告书应当报我局重新审核。

（五）本批复生效之日起，白山环审字(书)[2022]48号文件同时废止。

（六）你公司应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的环境影响报告书报送白山市生态环境局靖宇县分局，并接受其监督检查。

白山市生态环境局

2025年5月12日

（此件社会公开）

抄送：白山市生态环境局靖宇县分局