白山市浑江区农村黑臭水体

治理实施方案

白山市生态环境局浑江区分局

2020年6月

目 录

1前 言


21、基本概况


21.1 基本概况


21.1.1 自然环境概况


31.1.2 水系分布


241.2 编制依据


241.2.1 法律法规


261.2.2 采用的规范和标准


291.3 编制原则


301.4 农村黑臭水体识别


301.4.1 识别范围


301.4.2 识别标准


311.4.3问卷调查与检测结果


321.5 排查情况


321.5.1污染源调查


461.5.2水体现状调查


471.5.3识别主要污染问题


482、必要性分析


482.1.项目背景


492.2主要环境问题的形成原因


502.3项目建设必要性


522.4农村黑臭水体治理的可行性


522.5现有基础条件和优势


543、治理目标


543.1 指导思想


543.2 工作范围


553.3 工作目标


573.4 治理效果预测


594、建设方案


594.1 建设内容


594.1.1 摸清底数


614.1.2浑江区农村环境整治情况


674.1.3农村户用厕所改造实施情况


704.1.4控源截污


714.1.5技术路线


994.1.6清淤疏浚


1084.2 资金投入方案


1184.3 财务费用效益评价


1194.4 建设运行模式


1194.5人工湿地低温运行的技术措施


1214.6建设监测模式


1224.7 建设周期


1235、主要任务


1235.1 责任单位和建设单位


1235.2 任务名称


1235.3 主要任务


1246、长效机制


1246.1 建立河长制


1246.2 建立监管监测机制


1246.3 建立村民参与机制


1256.4 运维管理机制


1367、保障措施


1367.1 组织保障


1377.2 管理保障


1377.3 资金保障


1387.4 技术保障


1387.5 考核评估





前 言

为深入贯彻落实国务院《农村人居环境整治三年行动方案》(中办发[2018]5号)和《中央农村工作领导小组办公室 农业农村部 生态环境部 住房城乡建设部 水利部 科技部 国家发展改革委 财政部 银保监会关于推进农村生活污水治理的指导意见》(中农发[2019]14号)，按照《吉林省农村人居环境整治三年行动方案》(吉办发[2018]16号)、《吉林省农业农村污染治理攻坚战行动方案》(吉环发[2019]1号)要求，为打好打赢农业农村污染治理攻坚战，提高农村生活污水治理能力，改善农村人居环境和生态环境,为有效推进浑江区农村黑臭水体治理工作，进一步增强广大农民的获得感和幸福感，现申报吉林省白山市浑江区红土崖镇红一村、红新村和七道江镇群生村的黑臭水体治理综合示范项目。

1、基本概况

1.1 基本概况

1.1.1 自然环境概况

白山市浑江区地处吉林省东南部，长白山麓(北纬41度30分至42度04分，东经126度07分至126度41分)，西接通化市通化县，北于柳河县交界，南与集安市接壤，东临江源县和临江市，东南与朝鲜民主主义共和国隔江相望，边境线长45公里，是白山市府所在地，全市政治、经济、文化、贸易中心，总面积1388平方公里，城镇化率为78.8%。

白山市浑江区地处长白山腹地，境内山峰林立，绵亘起伏，沟谷交错，河流纵横。长白熔岩台地和靖宇熔岩台地覆盖境内大部分地区，龙岗山脉和老岭山脉斜贯全境。龙岗山脉海拔800—1200米，相对高度在500－700米之间；老岭山脉山体高大，海拔1000－1300米，相对高度500－800米之间。鸭绿江沿岸地形起伏较大，沟谷切割较深，地势较险峻。境内最高点长白山主峰白云峰海拔2691米，为东北地区最高峰；最低点靖宇县的批州口子，海拔279.3米。主要河流有鸭绿江、头道松花江、二道松花江、浑江等。

白山市浑江区地势西南高东北低，中部属浑江盆地。地貌可概括为山、岗、川三大类型，其面积比例大致为三山五岗二川，境内最高海拔1487米，最低海拔320米。浑江流经北部。

1.1.2 水系分布

境内有浑江干流一级支流里岔沟、八宝沟、上青沟、红土崖河、板石河、库仓沟、青沟子、秋皮沟、木㭠头沟、不大眼沟、狼洞沟、黑沟河、旱葱沟、小干沟子、十八面井沟、金坑河、大通沟河、野鸡背河、陡沟、老营沟、大横道河、小横道河、道清河等23条，二级支流有外岔沟、五道岔、芦家沟、四道阳岔等50条，三级支流天桥沟、大东北岔、老烧锅沟、外珠宝沟、砬万沟、咋绕沟共6条，流域面积2755.8平方公里，浑江干流自白山至江源公路段隧道东南0.3公里处至白山与通化交界处，河长44.2公里；区浑江干流流域面积1021.6平方公里，河长约12.2公里；鸭绿江一级支流二马驹河、仙人洞河、小长川河、大砬子沟、三道沟、三岔河、冰沟子、二道沟、头道沟8条，二级支流大路河、小横路河、七十二道河、高丽沟、后横路沟、大清沟、大孩子沟、样子沟、三岔河沟、二道沟南岔、二道沟北岔、头道沟北岔、头道沟南岔、杨树排子、大海南坡、小海南坡、小烟筒沟17条，三级支流河洛幌子沟、二道阳岔、三道阳岔、小张沟、老爷佛沟北岔、老爷佛沟南岔、大烟筒沟7条，鸭绿江自三道沟镇大长川村东南3.75公里入境至三道沟镇滴台村西南5公里处出境，河长约45公里。

[image: image1.jpg]X K A2 B

pZ

~5

p





图2-1 白山市浑江区水系图

1.1.3水文水资源状况
浑江发源于白山市三岔子镇北龙岗山脉磬岭南谷，是长白山区老岭山脉走向鸭绿江水系最大干流，西南流经浑江城北，左纳红土崖河、大罗圈河、至市境城东右纳哈泥河、喇蛄河，左纳水苇沙河，流经吉、辽两省分界处，右纳富尔江，回荡进入辽宁省，经辽宁省桓仁，在集安凉水乡杨木村与鸭绿江汇合，至丹东市注入黄海。

浑江区水利资源丰富，境内河流众多，开发建设小水电的条件十分优越，河长10公里以上的河流12条，其中较大的河流有浑江、红土崖河等，全区理论蕴藏量40211千瓦，其中可开发资源27500千瓦。可建电站9座，其中500千瓦以上的有5座，年发电量8250万千瓦时。现已建成投产运行的电站有河口电站、大镜沟电站、三道沟电站、曲家营水库供水电站和余水电站，总装机容量5290千瓦。拟建电站有四道岔电站、曲家营尾水电站、春丰电站，在建的双河电站为异地开发的合资项目。

白山市浑江区境内江河纵横，水资源十分丰富，人均水资源量是全国人均占有量的2.7倍。境内松花江、鸭绿江、浑江三大水系水能蕴藏量极为丰富，浑江流经市区北部，横贯东西，形成东西长10km，南北宽4km的狭长地带，东高西低，标高相差17m。

白山市浑江区地处长白腹地，其区域地质属华北区的辽东分区的浑江小区，地质构造为太子河－浑江陷褶断东束的浑江上游断陷。中环路工程岩土情况为上部0.5－1.0m黄土，下部多为2－4m砂砾石层，下伏白垩系下统紫红色泥质粉砂岩，地下水位偏高。

本项目矿区处于分水岭地段的山脊、低山水文地质单元中，当地最低侵蚀基准面为+530m，低于最低开采标高+550m。第四系孔隙潜含水层主要分布于矿区西部的小溪两侧，由冲积洪物组成，以大气降水渗入补给为主，侧向径流补给为辅，该类型地下水距矿区较远，对矿床开采无影响。

风化裂隙含水层分布于整个勘探区白云岩矿体中，该层大部分被第四系残坡积薄层覆盖，覆盖层厚度1.50-8.00m，局部直接裸露。裂隙水赋存于含石英细晶白云岩、细晶白云岩矿体的裂隙中，是矿区的主要含水层。裂隙地表较深部发育，裂隙深度一般不超过30m，含水层富性中等。

F2正断层推测规模为1000m，控制长为800m。断层揭露最大宽度为51m，向两侧逐渐变小，有尖灭趋势。断层向深部逐渐变窄，该断层内充填物为褐色断层泥、白云岩风化砂及白云岩碎块，其中未见地下水，不导水。

矿区内各类地下水主要接受大气降水补给，总的径流方向由西向东经由黑沟村排泄于浑江。第四系砂砾石孔隙水，接受大气降水和山间溪流及基岩地下水补给，由西北流向东南，泄入小溪中。裂隙水主要接受降水补给，由高处流向低处，部分以泉的形式排泄补给沟谷的溪流。

1.地表水

市区北部有浑江自东向西流过，面宽流缓，河床落差较小，在1—1.5‰之间，有六条支流从南、北两向汇入浑江，分别为红土崖河、金坑河、碱场沟河、大青沟河、板石沟河和库仓沟河。

浑江为白山市范围内的主要水系，它发源于老爷岭西北侧，白山市位于浑江水系的上游，市区河宽120m，夏季水深1—2m，冬季低于1m；最大流速为1.55m/s，最大流量为246m3/s，年径流量为4.2亿m3，市区地下水较为丰富，埋藏深度一般为0.7m左右，其流向与浑江基本一致，自东向西注入浑江，市区内透水层江北为3m以上，河谷下游均在4m以上，江南在2—4m。

本项目所在区域地表水为砟窑沟河、黑沟及浑江，河流流向为由西北向东南方向流淌，最后进入浑江。

2.地下水

白山市地下水类型按含水介质可分为三大类，即第四系松散堆积空隙潜水、碎屑岩孔隙裂隙水、碳酸盐岩裂隙溶洞水。

1.1.4生物、矿产及土地资源

浑江区全区有野药用植物、食用植物40余种，经济动物10余种。是"中国林蛙之乡"。属长白山植物区系，有丰富的野生动植物资源，木本植物有33科，196种;草本植物46科，159种。人参、对开蕨、红豆杉、刺楸等珍贵植物在全区均有分布。野生动物有紫貂、花尾榛鸡、黑熊、雉鸡等。是长白山巨大的种质资源全国库。截止到2010年，已建立各种野生动植物保护区三处。

浑江区是全国一百个重点产煤县之一，蕴藏着30余种矿产资源，已探明煤炭产量5,000万吨，铁矿石7,350万吨，白云石1,000万吨，松花岩1,000万吨，浮石130万吨，石英沙1亿吨，高岭石7,000万吨、岩金51吨。此外，还蕴藏着丰富的银、铜、镁等矿产资源。

浑江区全区有牧草面积400万亩，水域面积165平方公里，是发展畜牧业和水产养殖业的理想境地。
1.1.5农村人口分布及密度

2017年末，总人口326929人，其中城镇人口286107人，乡村人口40822人。总户数149784户，男性162681人，女性164248人。人口出生率5.06‰、死亡率4.51‰、自然增长率0.55‰。

1.1.6产业类型

综合

初步核算，2017年实现地区生产总值705.33亿元，同比2016年增长4.1%。其中，2017年第一产业增加值60.36亿元，同比2016年增长3.6%；2017年第二产业增加值355.20亿元，同比2016年下降0.8%；2017年第三产业增加值289.77亿元，同比2016年增长12.0%。第一产业增加值占生产总值的比重为8.6%，第二产业增加值比重为50.4%，第三产业增加值比重为41.0%。全年人均生产总值58503元。

民营经济

全市实现民营经济主营业务收入2024.4亿元，比2016年增长3.6%；实现民营经济增加值369.6亿元，占GDP比重达到52.4%。居民消费价格指数（CPI）同比2016累计上涨1.5%，涨幅比2016年扩大0.2个百分点。其中其他用品和服务类，医疗保健类，教育文化和娱乐类，生活用品及服务类，衣着类，交通和通信类分别上涨5.5%、5.3%、4.0%、3.2%、3.0%和0.7%，食品烟酒类和居住类分别下降0.6%和0.1%。工业生产者出厂价格（PPI）同比2016年累计上涨6.0%，高于2016年同期9.2个百分点。生产资料出厂价格上涨7.0%，其中，采掘、原材料和加工业价格同比2016年分别上涨12.2%、2.9%和8.4%。生活资料出厂价格同比2016年上涨1.5%。工业生产者购进价格（IPI）累计上涨3.1%，比2016年同期高出3.8个百分点，其中化工原料类，燃料、动力类，建筑材料及非金属类，木材及纸浆类，农副产品类，有色金属材料及电线类和黑色金属材料类同比2016年分别上涨5.0%、4.8%、3.2%、2.1%、1.9%、1.8%和0.2%。

全市完成一般预算全口径财政收入51.11亿元，同比2016年下降24.7%。其中，市本级完成一般预算全口径财政收入29.04亿元，同比2016年下降14.1%。2017年完成地方级财政收入26.95亿元，同比2016年下降42.7%。2017年完成税收收入20.15亿元，同比2016年下降36.6%。全市完成财政支出186.34亿元，同比增长4.2%。其中，一般公共服务支出12.65亿元，同比2016年增长9.4%；社会保障和就业支出41.11亿元，同比2016年增长19.0%；医疗卫生支出13.79亿元，同比下降11.5%；农林水事务支出21.53亿元，同比下降2.0%；商业服务业等事务支出1.04亿元，同比增长20.1%。

农业

2017年实现农林牧渔业增加值61.1亿元，按可比价格计算，比2016年增长3.6%。其中，实现种植业增加值42.4亿元，增长3.4%；林业增加值7.4亿元，增长8.9%；牧业增加值8.8亿元，增长1.6%；渔业增加值1.7亿元，增长12.6%；农林牧渔服务业增加值0.8亿元，增长7.0%。

2017年粮食作物播种面积5.85万公顷。全年粮食总产量28.7万吨，比2016年减产7.9%，其中，玉米产量22.3万吨，增产4.7%；水稻产量0.5万吨。人参产量1.52万吨，减产9.5%；蓝莓产量1571吨，增产3.8%；林蛙产量1644吨，增产5.5%；鹿茸产量2444公斤，减产58.0%

畜牧业

全市猪、牛、羊出栏量分别达到18.7万头、4.7万头和4.6万只，与2016年同期相比，分别下降6.0%、24.2%、28.1%。全年猪牛羊禽肉类总产量2.3万吨，下降14.8%；禽蛋类总产量1.4万吨，下降6.7%。

工业和建筑业

工业生产稳定增长。全市367户规模以上工业企业实现增加值377.65亿元，按可比价计算，比2016年增长0.1%；实现主营业务收入1333.77亿元，下降1.8%。

轻工业

从轻重工业看，全市轻重工业比例为36.4：63.6，轻工业完成工业增加值137.44亿元，同比2016年增长9.3%；重工业完成增加值240.21亿元，下降4.7%，轻工业增速高于重工业增速14个百分点。从企业规模看，大中型企业完成工业增加值93.1亿元，下降2.5%，占比重24.6%；小型企业实现增加值276.7亿元，增长0.8%，占比重73.3%。分行业看，三大门类中采矿业同比下降8.4%；制造业增长3.8%；电力、燃气及水的生产和供应业下降10.2%。部分主要行业的增加值情况为：医药制造业52.46亿元，增长10.0%，占全部规模以上工业增加值13.8%；饮料制造业28.99亿元，增长9.9%，占比7.7%；木材加工业47.28亿元，下降7.0%，占比12.5%；食品制造业17.13亿元，增长15.6%，占比4.5%；黑色金属矿采选业31.30亿元，下降21.9%，占比8.3%。资源型行业实现增加值175.22亿元，占比46.4%。

工业

2017年规模以上工业盈亏相抵后共实现利润22.42亿元，下降12.5%。全市利润较大的部分行业有：医药制造业实现利润额4.53亿元，饮料制造业3.88亿元，木材加工业3.46亿元，有色金属矿采选业2.69亿元，非金属矿物制品业2.33亿元。企业亏损额15.11亿元，增长10.8%；每百元主营业务收入中的成本为87.94元，较同期上涨0.82元。

综合能耗水平继续下降。全年全市规模以上工业综合能源消费量为282.7万吨标准煤，比2016年下降7.1%。单位工业增加值综合能耗为0.8吨标准煤/万元，下降7.2%。

建筑业

建筑业持续下降。全年资质等级以上的总承包和专业承包建筑企业完成总产值27.2亿元，比上年下降14.5%。2017年资质内建筑企业房屋施工面积171.9万平方米，比2016年下降20.0%。

固定资产投资

2017年完成固定资产投资678.1亿元，比2016年增长2.3%。其中，完成工业投资293.5亿元，下降4.8%。

2017年完成民间投资496.9亿元，占全部投资总额的73.3%。2017年基础设施建设投资达到157.4亿元，占固定资产投资总额比重23.2%。全市在建计划总投资超亿元以上的建设项目有118个，完成投资169.7亿元；计划总投资10亿元以上的项目12个，完成投资52.5亿元。2017年完成房地产开发投资11.7亿元，比2016年下降13.8%。商品房竣工面积67.4万平方米，商品房销售面积48.5万平方米，其中，住宅销售面积42.1万平方米。

招商引资

全年共引进省外（国内）资金596.5亿元，比2016年增长0.6%；实际利用外资3.3亿美元，增长10.0%。

1.1.7经济指标

地区生产总值调整回落

初步核算全年地区生产总值196.71亿元，同比下降0.5%，其中第一产业增加值增长10.52亿元，第二产业增加值增长107.40亿元，第三产业增加值增长78.78亿元。

三次产业比重由去年的5.1:56.3:38.6调整到5.3:54.6:40.1，经济结构更趋合理。

2、农业经济运行平稳

年末耕地面积6249公顷，增加新确权和尚未确权的耕地面积。全年粮食播种面积6956公顷，全年粮食产量3.11万吨；中药材面积800公顷，林下参面积达到1335公顷，玫瑰种植面积350公顷。完成各类棚膜面积34公顷，发展食用菌500万袋。

  全年猪牛羊禽饲养两分别达到9.12万头、3.75万头、3.9万只、41.8万只。这些特色农业的发展壮大，带动了农业健康持续发展，增加了农民的收入。

全年农林牧渔业总产值17.06亿元，同比增长3.2%，其中：农业产值9.96亿元、林业产值2.74亿元、牧业产值3.34亿元、渔业产值0.92亿元、农林牧渔服务业产值0.1亿元。完成增加值10.52亿元，同比增长3.3%。

3、工业经济调整回落

2017年全区有规模以上工业企业72户，累计完成产值358.77亿元，同比增长2.8%；额安城增加值83.76亿元，同比下降4.2%。

造成工业值增长而增加值下降的主要原因是：浑江区产业结构不合理，支柱产业仍以采煤、洗煤、焦炭、铁矿石开采、铁精粉加工等为主，二这些行业近两年产品价格一直走高，虽然产值增加了，但由于受价格指数上涨和行业增加值率下降影响，直接导致了增加值速的下降。

4、固定资产投资增速放缓

全年固定资产投资额152.99亿元，同比增长5.4%。

    实施3000万元以上重点项目82项，完成投资101亿元，站固定资产投资的66%。东北亚三期、启弘新能源400MH农业光伏电站、双顶金矿年产300公斤黄金等48个续建项目进展顺利；吉林福德公司年产200万吨铁矿石及40万吨铁精粉、全兴塑料年产3600吨降解塑料制品等34个项目开工建设。

5、财政收支压力增大

全年完成全口径财政收入5.43亿元，同比下降20.0%；完成地方级财政收入3.13亿元，同比下降37.7%。完成一般预算财政支出15.69亿元，同比增长4.2%。受经济下行和企业政策性停产影响，财政收支遭遇前所未有的困难，税收质量不高，可支配的财力有限，财政收支压力持续加大。

6、消费市场增速回落

全年社会消费品零售总额完成134.07亿元，同比增长5.9%，近几年来呈现增速逐步回落的趋势。

招商引资平稳推进

浑江区始终坚持把招商引资、对外开放作为扩大投资、加快发展的第一动力。全年招商引资到位资金115亿元，同比增长8.5%。外贸进口总镉1.07亿元，同比增长12.6%。

表1 农业主要产品生产情况

	农作物总播面积
	浑江区
	河口街道
	板石街道
	七道江街道
	六道江街道
	红土崖镇
	三道沟镇

	一、粮食作物合计
	播种面积
	6956
	556
	291
	1686
	1236
	2788
	399

	
	总产量
	5306
	432
	193
	1044
	868
	2601
	168

	
	每公顷产量
	35040
	3072
	1489
	5641
	5896
	17493
	1449

	（一）谷物
	播种面积
	6604
	7111
	7715
	5403
	6793
	6725
	8625

	
	总产量
	3936
	365
	168
	862
	7770
	1615
	152

	
	每公顷产量
	31072
	2839
	1382
	5218
	5657
	14535
	1369

	1.稻谷
	播种面积
	7894
	7778
	8226
	6053
	728
	9000
	9007

	
	总产量
	249
	
	3
	43
	201
	
	

	
	每公顷产量
	1703
	
	25
	284
	1389
	
	

	2.玉米
	播种面积
	6839
	
	8333
	6605
	6910
	
	

	
	总产量
	3687
	365
	165
	819
	569
	1615
	152

	
	每公顷产量
	29369
	2839
	1357
	4934
	4268
	14535
	1369

	3.谷子
	播种面积
	7966
	7778
	8224
	6024
	7501
	9000
	9007

	
	总产量
	
	
	
	
	
	
	

	
	每公顷产量
	
	
	
	
	
	
	

	（二）豆类合计
	播种面积
	1291
	46
	21
	150
	80
	986
	8

	
	总产量
	3616
	90
	64
	300
	184
	2958
	20

	
	每公顷产量
	2801
	1957
	3048
	2000
	2300
	3000
	2500

	其中：大豆
	播种面积
	1284
	39
	21
	150
	80
	986
	8

	
	总产量
	3606
	80
	64
	300
	184
	2958
	20

	
	每公顷产量
	2808
	2051
	3048
	2000
	2300
	3000
	2500

	（三）薯类
	播种面积
	79
	21
	
	32
	18
	
	8

	
	总产量
	1762
	714
	
	617
	275
	
	160

	其中：马铃薯
	播种面积
	79
	21
	
	32
	18
	
	8

	
	总产量
	1762
	714
	
	617
	275
	
	160

	二、油料
	播种面积
	7
	
	
	
	7
	
	

	
	总产量
	15
	
	
	
	15
	
	

	三、药材
	501
	16
	48
	85
	145
	
	207

	四、蔬菜
	1047
	70
	50
	552
	168
	187
	20

	1.蔬菜
	播种面积
	1047
	70
	50
	552
	168
	187
	20

	
	总产量
	58325
	3889
	2503
	30360
	8640
	12000
	933

	
	每公顷产量
	55707
	55557
	50060
	55000
	51429
	64171
	46650

	2.瓜类
	播种面积
	95
	38
	
	5
	48
	
	4

	
	总产量
	2191
	919
	
	110
	1010
	
	152

	
	每公顷产量
	23063
	24184
	
	22000
	21042
	
	38000


表2 畜牧业生产情况

	项目
	总计
	河口街道
	板石街道
	七道江街道
	六道江街道
	红土崖镇
	三道沟镇

	一、畜禽存栏
	猪（头）
	
	22239
	2600
	2162
	5220
	4345
	6670
	1242

	
	
	其中：能繁殖母猪
	974
	102
	120
	284
	152
	274
	42

	
	牛（头）
	
	14292
	775
	911
	3686
	1168
	6921
	831

	
	
	其中：牛肉
	4543
	330
	308
	624
	798
	1763
	720

	
	
	奶牛
	81
	45
	
	36
	
	
	

	
	羊
	
	
	13195
	1537
	373
	3487
	1480
	5226
	1092

	
	
	1.山羊
	12850
	1537
	373
	3247
	1375
	5226
	1092

	
	
	2.绵羊
	345
	
	
	240
	105
	
	

	
	活家禽（千只）
	
	
	221
	22
	6
	104
	43
	39
	7

	
	
	其中：活鸡
	
	207
	21
	6
	103
	41
	30
	6

	
	
	
	其中：肉鸡
	64
	5
	1
	47
	1
	8
	2

	
	
	
	其中：蛋鸡
	143
	16
	5
	56
	40
	22
	4

	二、畜禽出栏
	猪（头）
	40989
	4820
	1300
	14327
	8380
	10995
	1167

	
	牛（头）
	8780
	633
	400
	2267
	1365
	3347
	768

	
	羊
	
	12985
	1080
	200
	3023
	1965
	5792
	925

	
	
	1.山羊
	12882
	1080
	200
	2943
	1942
	5792
	925

	
	
	2.绵羊
	103
	
	
	80
	23
	
	

	
	活家禽（千只）
	
	110
	11
	
	63
	16
	18
	2

	
	
	其中：蛋鸡
	94
	10
	
	53
	13
	16
	2

	三、畜禽产品产量
	猪肉（吨）
	3047
	362
	85
	1047
	602
	863
	88

	
	牛肉（吨）
	1860
	134
	85
	481
	289
	709
	162

	
	羊肉（吨）
	
	169
	14
	2
	39
	26
	75
	13

	
	
	1.山羊肉
	166
	14
	2
	37
	25
	75
	13

	
	
	2.绵羊肉
	3
	
	
	2
	1
	
	

	
	禽肉（吨）
	
	200
	45
	1
	88
	35
	26
	5

	
	
	其中：鸡肉
	188
	42
	1
	84
	31
	26
	4

	
	禽蛋（公斤）
	
	2751
	320
	95
	1089
	756
	414
	77

	
	
	其中：鸡蛋
	2698
	304
	95
	1059
	753
	412
	75

	
	生牛奶（公斤）
	282
	180
	
	102
	
	
	


1.1.9农家乐与民宿发展状况

1、农家乐发展现状

农家乐缘起于上世纪90年代末期。以2006年中国 “乡村旅游年”为标志，农家乐产业进入快速发展和规范期。农家乐产业纳入市委、市政府重点工作责任制，出台扶持政策，建立联席会议制度。各县市区也相继出台政策，建立领导小组，使农家乐产业由自发状态逐步走向规范化发展道路。经过十多年的发展，农家乐产业已具备一定规模，并在管理理念、产品开发、市场营销等多个方面都进行了积极的探索丽水市农，这也标志着家乐产业进入一个新的发展阶段。

(一)数量扩张初步完成，品质化趋势明显

随着农家乐乡村休闲旅游业的发展和消费者市场需求的变化。农家乐经营业主一方面主动改善经营环境、提高服务档次、提升农家乐发展水平，涌现出一批高星级农家乐，另一方面积极造打造文化创意主题，凸显地域特色，丰富产品结构，农家乐的发展类型逐渐多样化，形成了良好健康的发展格局，呈现品质化发展趋势。

区域资源特色突出，各地发展不平衡

白山市浑江区具备很大的市场竞争产品，资源丰富，底蕴深厚，拥有具备很大潜力的市场竞争产品，资源丰富，底蕴深厚。由于白山市地域辽阔，交通和资源等基础条件的原因，各县市的风格与主题。各县市区农家乐发展有一定的不平衡性，先发县城已趋于快速发展与成熟阶段，而后发县城即处于起步与快速成长阶段。

基础设施日趋完善，政府强有力推进

农家乐产业纳入市委、市政府重点工作责任制，出台扶持政策，建立引导这一-产业发展的联席会议制度，各县市区也相继出台政策，建立领导小组。持续开展农家乐特色村、示范点、精品项目的认定，开展农家乐服务质量星级评定工作，落实财政专项扶持资金，采取以奖代补形式，引导农家乐创特色树品牌，引导经营户提高服务水平，使得农村环境和农村公共服务设施得到了极大的提高。

2、发展机遇与挑战

在2013年8月28日由国务院总理李克强主持召开的国务院常务会议上，研究部署促进健康服务业发展，把大力发展健康服务业提高到国家的政策层面。同时国务院于2013年10月14日印发了《关于促进健康服务业发展的若干意见》，《意见》明确了今后一个时期发展健康服务业的主要任务之一是支持发展多样化健康服务，发展健康文化和旅游。支持健康知识传播机构发展，培育健康文化产业。鼓励有条件的地区面向国际国内市场，整合当地优势医疗资源、中医药等特色养生保健资源、绿色生态旅游资源，发展养生、体育和医疗健康旅游。这些政策地出台为具备专业养生功能的农家乐综合体创建提供了很好的战略环境发展机遇。

1.2 编制依据

1.2.1 法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年01月）；

（2）《中华人民共和国水污染防治法》（1996年05月）；

（3）《中华人民共和国水法》（2002年10月）；

（4）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（5）《中共中央、国务院关于实施乡村振兴战略的意见》（中发〔2018〕1号）；

（6）《中共中央办公厅、国务院办公厅关于印发〈农村人居环境整治三年行动方案〉的通知》（中办发〔2018〕5号）；

（7）《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》（国发〔2016〕65号）；

（8）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号）；

（9）《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》国办发〔2014〕25号；

（10）《国务院关于加强落实科学发展观加强环境保护的决定》（国发2005年39号文）；
（11）《全国生态环境建设规划》；

（12）《全国生态环境保护纲要》；

（13）《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17号)；

（14）住建部和环保部《城市黑臭水体整治工作指南》(建城〔2015〕130号)；

（15）住房城乡建设部 中央农办 环境保护部 农业部关于落实《国务院办公厅关于改善农村人居环境的指导意见》有关工作的通知（建村[2014]102号）；
（16）《吉林省人民政府关于印发吉林省清洁水体行动计划（2016-2020年）的通知》（吉政发〔2016〕22号）；

（17）《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省城市黑臭水体治理三年攻坚作战方案的通知》（吉政办发〔2018〕27号）；
（18）《吉林省落实水污染防治行动计划工作方案》(吉政办发〔2015〕72号)；

（19）《吉林省生态建设总体规划纲要》；

（20）《吉林省“十三五”国民经济和社会发展规划纲要》；

（21）《吉林省人民政府办公厅关于印发吉林省改善农村人居环境四年行动计划（2017-2020年）的通知》（吉政办发〔2017〕38号）；

（22）《吉林省生态环境厅关于进一步做好白山市集中式饮用水水源地保护区划工作的函》（吉环函【2019】198 号）；

（23）《吉林省生态环境厅 吉林省财政厅关于组织申报全省2020农村环境整治项目的通知》；

（24）《白山市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

（25）《白山市落实水污染防治行动计划工作方案》（2016年5月12号）；

（26）《关于印发2019年全市水污染防治重点工作任务的通知》（白山环委办[2019]9号）；
（27）《城镇排水与污水处理条例》（2014年1月）；

（28）《农村人居环境整治三年行动方案》；

（29）《农业农村污染治理攻坚战行动计划》（环土壤〔2018〕143 号）；

（30）《关于推进农村黑臭水体治理工作的指导意见》（环办土壤〔2019〕48 号）； 

（31）《关于推进农村生活污水治理的指导意见》（中农发〔2019〕14号）； 

（32）《关于全面推进农村垃圾治理的指导意见》（建村〔2015〕170 号）； 

（33）《农村人居环境整治村庄清洁行动方案》（农社发〔2018〕1 号）；

（34）《畜禽粪污资源化利用行动方案（2017-2020）》（农牧发〔2017〕11 号）；

（35）《农村生活污水处理设施水污染物排放控制规范编制工作指南（试行）》（环办土壤函〔2019〕403 号）。

（36）《关于印发<农村黑臭水体治理工作指南（试行）>的通知》生态环境部办公厅（环办土壤函〔2019〕826号）；
1.2.2 采用的规范和标准

设计采用的主要规范和工程设计标准：

（1）《室外排水设计规范》  （GB50014-2006）（2016年版）；

（2）《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿）；

（3）《城市排水工程规划规范》  （GB50318-2017）；

（4）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-1993）；

（5）《污水排入城市下水道水质标准》  (GB/T 31962-2015)；

（6）《城市污水水质检验方法标准》  (CJT51-2004)；

（7）《污水综合排放标准》  (GB8978-1996)；

（8）《总图制图标准》  （GB/T50103-2010）；

（9）《给水排水工程构筑物结构设计规范》  (GB50069-2002)；

（10）《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》  (CECS 138:2002)；

（11）《给水排水构筑物施工及验收规范》  (GBJ 141-2008)；

（12）《构筑物抗震设计规范》  (GB 50191-2012)；

（13）《建筑给水排水设计规范》  （GB50015-2003）；

（14）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（15）《工业建筑防腐蚀设计规范》  (GB 50046-2008)；

（16）《吉林省用水定额》（DB22T389-2019）；

（17）《中华人民共和国环境保护法》；

（18）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）；

（19）《小城镇污水处理工程建设标准》（建标148）（2010）；

（20）《城市污水处理工程项目建设标准》（2001年修订）；

（21）《小型生活污水处理工程技术标准》（DB22/T5019-2019）；

（22）《畜禽粪便无害化处理技术规范》（GB/T 36195-2018）； 

（23）《农村生活污水处理工程技术标准》（GB/T 51347-2019） ；
（24）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（25）《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) ；

（26）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；

（27）《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ 2005-2010；

（28）《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）；

（29）《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）；

（30）《土壤环境质量-建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）；

（31）《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T 91-2002）；

（32）《环境检测分析方案标准制订技术导则》（HJ/T 168-2004）。

1.3 编制原则

农村黑臭水体治理选择应遵循“系统综合、标本兼治、经济适用、利用优先、绿色安全”的原则。 

系统综合。农村黑臭水体通常具有成因复杂、影响因素众多的特点。需系统考虑不同技术措施的组合，多措并举、多管齐下，综合治理黑臭水体。 

标本兼治。黑臭水体通常具有季节性、易复发等特点。因此，《治理方案》需系统考虑不同技术措施组合，既要满足近期消除黑臭的目标，又要兼顾远期水质稳定达标，做好治理后维护管理，解决导致水体黑臭的相关环境问题。 

经济适用。地域自然、经济特征及水环境条件直接影响黑臭水体治理的难度和工程量，需要根据水体黑臭程度、污染原因和治理阶段目标的不同，对拟选择的《治理方案》进行技术经济比选，有针对性地选择适用的技术方法。 

利用优先。立足农村生产生活实际，对造成农村黑臭水体的污染源，如黑臭水体、垃圾、畜禽粪污等，优先采取资源化利用措施，降低治污成本。已消除黑臭，且水质满足农田灌溉水质要求的水体，可进行资源化利用，满足农业用水、用肥要求。 

绿色安全。审慎采取投加化学药剂和生物制剂等治理技术，强化技术安全性评估，避免对水环境和水生态造成不利影响和二次污染。

1.4 农村黑臭水体识别 

1.4.1 识别范围 

排查范围为白山市浑江区共两个街道、四个镇，合计55个村屯。排查过程主要针对村屯排入水体现状调查、产生污染物类型、产生量、污染原因等，最终确定吉林省白山市浑江区共有黑臭水体三处，分别为红土崖镇红一村、红新村和七道江镇群生村。

村民主要集聚区适当向外延伸，南方为200m-500m，北方为500m-1000m，次、此三处水体为村民反映强烈的黑臭水体。 

1.4.2 识别标准 

农村黑臭水体依据水体异味或颜色明显异常（如发黑、发黄、发白等）感官特征进行识别。如果某水体存在异味、颜色明显异常任意一种情况，即视为黑臭水体。 

对于感官判断有争议的农村水体，有关部门可委托专业机构对水体周边居住村民、商户或随机人群开展问卷调查，进一步判断水体黑臭状况，原则上每个水体的调查问卷有效数量不少于 30 份，如认为有“黑”或“臭”问题的人数占被调查人数 60%以上，则应认定该水体为“黑臭水体”。 

当开展公众评议有困难时（例如，难以获得不少于 30 份的有效问卷），通过水质监测判定是否黑臭。水质监测指标包括透明度、溶解氧、氨氮 3 项指标，指标阈值见表 1。3 项指标中任意 1 项不达标即为黑臭水体。 

表1-1 监测指标阈值

	监测指标（单位）
	

	透明度（cm）
	<25*

	溶解氧（mg/L）
	<2

	氨氮（mg/L）
	＞15


监测分析方法参见《水和废水监测分析方法（第四版）（增补版） 》，透明度推荐采用黑白盘法或铅字法；溶解氧推荐采用电化学探头法，便携式溶解氧测定仪技术要求、性能指标等满足国家环境保护标准（HJ925-2017）；氨氮推荐纳氏试剂光度法或水杨酸-次氯酸盐光度法。 

通过水质监测判断时，原则上可沿水体每 200 m-600 m 间距设置监测点，但每个水体的监测点不少于 3 个。取样点一般设置于水面下 0.5 m 处，水深不足 0.5 m 时，应设置在水深的 1/2 处。

1.4.3问卷调查与检测结果

七道江镇群生村黑凑水体调查情况

本次调查针对碱厂沟河流经七道江镇群生村段附近居民进行了问卷调查，共做调查问卷40分，其中有32人认为有“黑”或“臭”问题，占调查总人数的80%，因此认定该水体为“黑臭水体”。

红土崖镇红一村、红新村黑臭水体检测结果

  本次调查针对红土崖河流经红土崖镇红一村、红新村黑臭水体段水体进行了取样检测，检测结果如下表，检测结果表明该水体为“黑臭水体”。
	点位情况
	检测结果
	点位位置

	点位
	透明度
	溶解氧
	氨氮
	经度
	纬度

	红土崖镇红一村
	20
	6.46
	3.45
	126.436336
	41.772526

	红土崖镇红新村
	18
	6.84
	3.51
	126.430124
	41.76621

	检测指标阈值
	＜25
	＜2.0
	＞15
	--
	--


1.5 排查情况

1.5.1污染源调查

（一）红一村和红新村污染源调查

1.点源污染及治理现状

红一村和红新村村内红土崖河周边无工业或生活排污口，无水产养殖业、也没有规模化畜禽养殖企业。并且所在位置非建成区范围内。
2.面源污染及治理现状

2.1污水现状及治理情况

1）生活污水

经统计，截止到2018年底，红一村和红新村2个村辖区常住户数760户，常住总人口2902人。

根据《吉林省用水定额》（DB22T389-2019），人均生活用水量按60L/d计算，则每天的用水量约174.12m3/d，人均生活污水排放量按用水量的0.8计算，污水收集率按70%计算，则每天污水排水量为83.59m3/d（春季、夏季、秋季）。

生活污水污染源一览表

	序号
	村名
	实际人口数（人）
	户数（户）
	生活用水定额
	用水量（m3/d）
	排水量（m3/d）

	1
	红一村
	1340
	340
	60L/d
	83.40
	38.59

	2
	红新村
	1562
	420
	60L/d
	93.72
	45.00

	3
	合计
	2902
	760
	
	174.12
	83.59


2）降雨径流

夏季随着降雨产生的地表径流携带一定的污染物质，沿街道两侧的自然边沟随地势高低直接排入红土崖河，会对水体造成一定的水污染。

冬季街道两侧及周边堆存的冰雪在春季开化后形成一定的雨雪水携带一定的污染物沿街道两侧自然边沟进入河道，也会对水体而造成一定的水污染。

3）污水治理现状

  红一村村东侧400m处为红土崖河，该村共有340户居民，约1340人左右，无规模化养殖，以散养为主，其中牛292头，猪326头，鸡1668只，鸭38只。村内地势总体西高东低，村内只有一条主街道设有排水沟渠，地势较高，由于年久失修，部分渠道已出现堵塞、坍塌等严重问题。目前，村内没有工业，仅有居民生活产生的少量生活污水，没有污水收集管网及污水处理设施，居民生活污水大部分随地泼洒，夏季大部分污水蒸发，小部分污水随地势高低汇入低洼地带，长时间累积形成黑臭水沟，气味较大，且易滋生蚊蝇，卫生条件较差，严重影响村民的正常生活，雨天黑臭水沟的水随雨水地表径流流入红土崖河，在距离红一村最北侧约1200m处红土崖河有段水体存在异味，颜色明显异常，夏季尤其明显，村民反映强烈，该段长约70m，宽15m左右，为黑臭水体。冬季结冰，春季融化时一部分自然蒸发，一部分随地表径流进入红土崖河给红土崖河造成一定污染，对下游的曲家营水库水质也造成一定的潜在影响。

目前，红一村未对污水进行治理，只有主街道有部分排水沟，村内没有水收集管网及污水处理设施。
[image: image2.jpg]EF11:42 2 0.6K/s 7 3 .l Sl




 [image: image3.jpg]



红一村现状图

[image: image4.png]


 [image: image5.png]Y
il

s 3
o fk!lﬂg

= -
L)

2




黑臭水体位置图

红新村村东南侧60m处为红土崖河，该村共有420户居民，约1562人左右，无规模化养殖，以散养为主，其中牛583头，猪157头，鸡798只，鸭40只。村内地势总体西高东低，村内只有一条主街道设有排水沟渠，地势较高，由于年久失修，部分渠道已出现堵塞、坍塌等严重问题。目前，村内没有工业，仅有居民生活产生的少量生活污水，没有污水收集管网及污水处理设施，居民生活污水大部分随地泼洒，夏季大部分污水蒸发，小部分污水随地势高低汇入低洼地带，长时间累积形成臭水坑，气味较大，且易滋生蚊蝇，卫生条件较差，严重影响村民的正常生活，雨天黑臭水坑的水随雨水地表径流流入红土崖河；冬季结冰，春季融化时一部分自然蒸发，一部分随地表径流进入红土崖河给红土崖河造成一定污染，对下游的曲家营水库水质也造成一定的潜在影响。

目前，红新村未对污水进行治理，只有主街道有部分排水沟，村内没有水收集管网及污水处理设施。
[image: image6.jpg]


  [image: image7.jpg]i





红新村现状图
2.2畜禽养殖污染现状及治理情况

红一村和红新村2个村，养殖业以散养户为主，畜禽养殖涵盖了猪、牛、禽。
畜禽种类和数量

	序号
	村名
	牛
	猪
	鸡
	鸭

	1
	红一村
	292
	326
	1668
	38

	2
	红新村
	583
	157
	798
	40

	3
	合计
	875
	483
	2466
	78


根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中表A.2，不同畜禽粪污日排泄量详见下表：

不同畜禽粪污日排泄量

	项目
	单位
	牛
	猪
	鸡
	鸭

	粪
	kg/只·d
	20.0
	2.0
	0.12
	0.13

	
	kg/只·a
	7300.0
	398.0
	25.2
	27.3

	尿
	kg/只·d
	10.0
	3.3
	-
	-

	
	kg/只·a
	3650.0
	656.7
	-
	-

	饲养周期
	d
	365
	199
	210
	210


由各村屯畜禽养殖量及上表可核算出畜禽养殖粪污产生情况，详细数据见下表。

畜禽粪污产生量统计表

	序号
	村名
	牛
	猪
	鸡
	鸭
	粪便年产生量（t）
	尿年产生量（t）

	1
	红一村
	292
	326
	1668
	38
	2304.42 
	1279.88 

	2
	红新村
	583
	157
	798
	40
	4339.59 
	2231.05 

	3
	合计
	875
	483
	2466
	78
	6644.01 
	3510.94 


畜禽粪便综合治理可以使农民的居住环境不断改善，解决农村“脏、乱、差”问题，维护农民的环境权益，改善农村生态环境，农民安居乐业，让农村人与自然和谐。

根据《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）关于畜禽粪便综合治理的要求，对养殖户不能处理的畜禽粪便进行肥料化、无害化集中处理，实现畜禽粪便全部利用，改善村屯环境。村庄、道路消除露天粪堆（粪坑）。综合处理率达到畜禽粪便总产量的80%以上。

目前，红土崖镇红一村和红新村有堆肥场2座，已于2017年7月份建设完成，2018年投入使用。堆肥场总建筑面积约500m2，采用混凝土底板，彩钢瓦盖板，铁丝网围墙。每座堆肥场投资15万元。

2.3种植业污染源现状及治理情况

红一村和红新村经营投入化肥种类主要是氢铵、尿素和复合肥。红一村全村以9333亩播种面积计算，全年共投入化肥为37.96吨，折每年投入化肥为40.67公斤/亩；农药投入主要是除草剂、杀虫剂和杀菌剂，全镇以9333亩播种面积计算，投入农药为0.52吨，折每年0.56公斤/亩。

红新村全村以5834亩播种面积计算，全年共投入化肥为23.73吨，折每年投入化肥为40.67公斤/亩；农药投入主要是除草剂、杀虫剂和杀菌剂，全镇以5834亩播种面积计算，投入农药为0.33吨，折每年0.56公斤/亩。

种植业污染源一览表

	序号
	村名
	耕地面积（亩）
	坡耕地面积（亩）
	合计耕地面积（亩）
	化肥（吨）
	农药（吨）

	
	
	
	
	
	
	

	1
	红一村
	5600
	3733
	9333
	37.96 
	0.52 

	2
	红新村
	3500
	2334
	5834
	23.73 
	0.33 

	3
	合计
	9100
	6067
	15167
	61.68 
	0.85 


红一村和红新村目前实施对农户使用的化肥袋和农药瓶进行登记造册，对使用过的化肥袋和农药瓶进行定点回收，然后运至镇区垃圾中转站进行处理。为了鼓励农户积极响应使用过的化肥袋和农药瓶回收，白山市浑江区人民政府每年给予一定回收补助，每年投入资金约50万元。

未来将大力调整农业产业结构，有效增加土壤养分和有机质含量。改变以往种植业中粮食作物比重偏高的现象，提倡种植经济作物，主要是提高了苗木花卉和蔬菜水果的种植比例，提高经济效益的同时提升了市场竞争力，农民吃到甜头将花更多精力注重科学种植，为合理施用化肥、农药奠定了经济基础。

采取全面推广测土配方施肥技术，改变长期单一的化肥农药施用方法，逐步改善氮肥、磷肥钾肥及复合肥施用配比。

全面推广病虫害综合防治技术，推广使用高效低毒生物农药。

2.4改厕治理

根据中共白山市浑江区为办公室白山市浑江区人民政府办公室关于印发《浑江区2018年农村厕所改造实施方案》的通知，截止2018年12月，红一村和红新村已改厕所85户，改造成卫生旱厕，改厕费用0.45万元/座。

根据《白山市浑江区人民政府2019年第6次常务会议纪要》，各村屯目前卫生厕所情况采取“已水则水，已旱则旱”的方式，即已安装了水冲式厕所的住户继续使用水厕，尚未安装的住户，每户安装卫生旱厕。根据白山市浑江区农业农村局意见，截止2019年底前红一村和红新村安装卫生旱厕612座。已安装水冲式厕所的住户，红土崖镇政府已经按照每10户配置一台吸粪泵，粪便积满后抽出还田。对于卫生旱厕，粪污通过太阳能灭菌箱进行无害化处理后变为高浓度有机肥，可直接还田利用。改厕费用0.45万元/座，预计需要投资275.4万元。

[image: image8.jpg]


  [image: image9.jpg]



改造成卫生旱厕图

2.5固体废物污染源及治理现状

固体废物主要指生活垃圾、建筑垃圾及农药瓶等随意堆放，不仅污染了土壤及地下水，而且影响了村容村貌。

根据《吉林省生活垃圾焚烧处理设施建设规划》（2013-2020年），2015年农村人均垃圾日产量为0.5kg，2020年城镇人均垃圾日产量为0.6kg，因此，村民生活垃圾按每人每日0.6kg/d，红一村和红新村日产生垃圾1.74吨，年垃圾量为635.54吨。

垃圾产生量

	序号
	村名
	户数（户）
	人口数（人）
	日产垃圾量（t）
	年产垃圾量（t）

	1
	红一村
	340
	1340
	0.80
	293.46

	2
	红新村
	420
	1562
	0.94
	342.08

	3
	合计
	760
	2902
	1.74
	635.54


红一村和红新村现实行“户分类、村收集、镇转运、区处理”机制和体系，红土崖镇加强卫生管制，雇佣保洁员对垃圾进行分类收集，对于玻璃瓶、塑料、金属等垃圾进行回收处理，建筑垃圾进行填路处置，热值高的垃圾运至垃圾临时堆放点，然后由运送队运至镇区垃圾中转站压缩处理，处理后的垃圾由白山市浑江区运至通化市二道江区垃圾焚烧发电厂进行统一处理。垃圾临时堆放点设置在村外，采用混凝土结构，规格为8.0m×3.5m×1.8m。目前，红土崖镇各村屯垃圾日产日清，垃圾不落地。

目前，红一村和红新村有垃圾中转站1座，2017年12月末竣工，2018年投入使用，垃圾中转站投资80万元。

[image: image10.png]



红土崖镇垃圾中转站位置图

[image: image11.jpg]



红土崖镇垃圾中转站图

2.6水产养殖业

目前，红一村和红新村没有水产养殖业。

（二）七道江镇碱厂沟河污染源调查

1.点源污染及治理现状

七道江镇碱厂沟河周边无工业或生活排污口，无水产养殖业、也没有规模化畜禽养殖企业。并且所在位置非建成区范围内。
2.面源污染及治理现状

2.1污水现状及治理情况

1）生活污水

经统计，截止到2018年底，群生村辖区常住户数802户，常住总人口2206人。

根据《吉林省用水定额》（DB22T389-2019），人均生活用水量按60L/d计算，则每天的用水量约135.60m3/d，人均生活污水排放量按用水量的0.8计算，污水收集率按70%计算，则每天污水排水量为63.53m3/d（春季、夏季、秋季）。

生活污水污染源一览表

	序号
	村名
	实际人口数（人）
	户数（户）
	生活用水定额
	用水量（m3/d）
	排水量（m3/d）

	1
	群生村
	2206
	802
	60L/d
	135.60
	63.53

	3
	合计
	2206
	802
	
	135.60
	63.53


2）降雨径流

夏季随着降雨产生的地表径流携带一定的污染物质，沿街道两侧的自然边沟随地势高低直接排入碱厂沟河，会对水体造成一定的水污染。

冬季街道两侧及周边堆存的冰雪在春季开化后形成一定的雨雪水携带一定的污染物沿街道两侧自然边沟进入河道，也会对水体而造成一定的水污染。

3）污水治理现状

群生村共有802户居民，约2206人左右，无规模化养殖，以散养为主，其中牛223头，猪315头，鸡1000只，鸭41只。村内地势总体西高东低，村内只有一条主街道设有排水沟渠，地势较高，由于年久失修，部分渠道已出现堵塞、坍塌等严重问题。主街道两侧地势较低，且无排水沟渠。目前，村内没有工业，仅有居民生活产生的少量生活污水，没有污水收集管网及污水处理设施，居民生活污水大部分随地泼洒，夏季大部分污水蒸发，小部分污水随地势高低汇入低洼地带，长时间累积形成黑臭水沟，气味较大，且易滋生蚊蝇，卫生条件较差，严重影响村民的正常生活，雨天黑臭水沟的水随雨水地表径流流入碱厂沟河。目前，群生村未对污水进行治理，只有主街道有部分排水沟，村内没有水收集管网及污水处理设施。
2.2畜禽养殖污染现状及治理情况

养殖业以散养户为主，畜禽养殖涵盖了猪、牛、禽。

畜禽种类和数量

	序号
	村名
	牛
	猪
	鸡
	鸭

	1
	群生村
	223
	315
	1000
	41

	3
	合计
	223
	315
	1000
	41


根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中表A.2，不同畜禽粪污日排泄量详见下表：

不同畜禽粪污日排泄量

	项目
	单位
	牛
	猪
	鸡
	鸭

	粪
	kg/只·d
	20.0
	2.0
	0.12
	0.13

	
	kg/只·a
	7300.0
	398.0
	25.2
	27.3

	尿
	kg/只·d
	10.0
	3.3
	-
	-

	
	kg/只·a
	3650.0
	656.7
	-
	-

	饲养周期
	d
	365
	199
	210
	210


畜禽养殖量及上表可核算出畜禽养殖粪污产生情况，详细数据见下表。

畜禽粪污产生量统计表

	序号
	村名
	牛
	猪
	鸡
	鸭
	粪便年产生量（t）
	尿年产生量（t）

	1
	群生村
	223
	315
	1000
	41
	1779.59 
	1020.81 

	3
	合计
	223
	315
	1000
	41
	1779.59 
	1020.81 


畜禽粪便综合治理可以使农民的居住环境不断改善，解决农村“脏、乱、差”问题，维护农民的环境权益，改善农村生态环境，农民安居乐业，让农村人与自然和谐。

根据《村庄整治技术规范》（GB50445-2008）关于畜禽粪便综合治理的要求，对养殖户不能处理的畜禽粪便进行肥料化、无害化集中处理，实现畜禽粪便全部利用，改善村屯环境。村庄、道路消除露天粪堆（粪坑）。综合处理率达到畜禽粪便总产量的80%以上。

2.3种植业污染源现状及治理情况

群生村经营投入化肥种类主要是氢铵、尿素和复合肥。目前实施对农户使用的化肥袋和农药瓶进行登记造册，对使用过的化肥袋和农药瓶进行定点回收，然后运至镇区垃圾中转站进行处理。为了鼓励农户积极响应使用过的化肥袋和农药瓶回收，白山市浑江区人民政府每年给予一定回收补助，每年投入资金约50万元。

未来将大力调整农业产业结构，有效增加土壤养分和有机质含量。改变以往种植业中粮食作物比重偏高的现象，提倡种植经济作物，主要是提高了苗木花卉和蔬菜水果的种植比例，提高经济效益的同时提升了市场竞争力，农民吃到甜头将花更多精力注重科学种植，为合理施用化肥、农药奠定了经济基础。

采取全面推广测土配方施肥技术，改变长期单一的化肥农药施用方法，逐步改善氮肥、磷肥钾肥及复合肥施用配比。

全面推广病虫害综合防治技术，推广使用高效低毒生物农药。

2.4改厕治理

根据中共白山市浑江区为办公室白山市浑江区人民政府办公室关于印发《浑江区2018年农村厕所改造实施方案》的通知，截止2018年12月，群生村已改厕所176户，改造成卫生旱厕，改厕费用0.45万元/座。

根据《白山市浑江区人民政府2019年第6次常务会议纪要》，各村屯目前卫生厕所情况采取“已水则水，已旱则旱”的方式，即已安装了水冲式厕所的住户继续使用水厕，尚未安装的住户，每户安装卫生旱厕。镇政府按照每10户配置一台吸粪泵，粪便积满后抽出还田。对于卫生旱厕，粪污通过太阳能灭菌箱进行无害化处理后变为高浓度有机肥，可直接还田利用。

2.5固体废物污染源及治理现状

固体废物主要指生活垃圾、建筑垃圾及农药瓶等随意堆放，不仅污染了土壤及地下水，而且影响了村容村貌。

根据《吉林省生活垃圾焚烧处理设施建设规划》（2013-2020年），2015年农村人均垃圾日产量为0.5kg，2020年城镇人均垃圾日产量为0.6kg，因此，村民生活垃圾按每人每日0.6kg/d，群生村日产生垃圾1.55吨，年垃圾量为614.65吨。

垃圾产生量

	序号
	村名
	户数（户）
	人口数（人）
	日产垃圾量（t）
	年产垃圾量（t）

	1
	群生村
	802
	2206
	1.88
	614.65

	3
	合计
	802
	2206
	1.88
	614.65


群生村现实行“户分类、村收集、镇转运、区处理”机制和体系，七道江镇镇加强卫生管制，雇佣保洁员对垃圾进行分类收集，对于玻璃瓶、塑料、金属等垃圾进行回收处理，建筑垃圾进行填路处置，热值高的垃圾运至垃圾临时堆放点，然后由运送队运至镇区垃圾中转站压缩处理，处理后的垃圾由白山市浑江区运至通化市二道江区垃圾焚烧发电厂进行统一处理。垃圾临时堆放点设置在村外，采用混凝土结构，规格为8.0m×3.5m×1.8m。目前，七道江镇各村屯垃圾日产日清，垃圾不落地。

2.6水产养殖业

目前，群生村没有水产养殖业。

1.5.2水体现状调查
全市市民饮用水水源曲家营水库坐落在红土崖镇内，水源地上游10个村，包括：珠宝沟村、大青沟村、红一村、红新村、河东村、三道岔村、四道岔村、五道岔村、六道岔村、卢家沟村。水源地下游3个村，包括：簸箕掌子村、大镜沟村、报马桥村。
红土崖河为浑江干流的以及支流，全长92公里，起点为红土崖镇六道阳岔村西4.7公里，终点为河口街道东侧，流域面积585平方公里，红土崖河共有19个二级支流，分别、二道阳岔为五道岔、芦家沟、四道阳岔、玛达沟、三道假阳岔、三道阳岔、二道假阳岔、双崸沟、头道阳岔、老营沟、南石清沟、小清沟、大清沟、珠宝沟、大镜沟河、房身沟、报马桥沟、簸箕掌子河。5个三级支流，分别为天桥沟、大东北岔、老烧锅沟、外珠宝沟、砬万沟。由于红土崖河大部分支流在曲家营子水库上游，红土崖河的二级、三级支流是否受污染直接影响曲家营子水库的水质情况，因此红土崖河的二级、三级支流应满足《地表水质量标准》Ⅲ级以上标准。

大通沟河为浑江干流的一级支流，全场14.47公里，起点为红土崖岭东北3.5公里，终点为七道江村东北1公里，流域面积45.6平方公里，大通沟河共有二级支流4条，分别为月牙河、碱厂沟河、小通沟、大泉眼沟。

1.5.3识别主要污染问题

主要污染问题：白山市浑江区红土崖镇红一村、红新村以及七道江镇群生村共3个村存在黑臭水体，导致水体黑臭的主要原因为农村生活、畜禽养殖、种植业面源及其他污染问题等。

2、必要性分析

2.1.项目背景

目前，红一村、红新村以及群生村尚未布设市政管网，村内只有一条主街道设有排水沟渠，现已出现堵塞、坍塌等严重问题。目前，村内没有工业，仅有居民生活产生的少量生活污水，没有统一污水收集管网及污水处理设施，居民生活污水大部分随地泼洒，夏季大部分污水蒸发，小部分污水随地势高低汇入低洼地带，长时间累积形成黑臭水沟，气味较大，且易滋生蚊蝇，卫生条件较差，严重影响村民的正常生活，雨天黑臭水沟的水随雨水地表径流流入河体。

红一村黑臭水体：在距离红一村最北侧约1200m处红土崖河有段水体存在异味，颜色明显异常，夏季尤其明显，村民反映强烈，该段长约70m，宽15m左右，为黑臭水体。冬季结冰，春季融化时一部分自然蒸发，一部分随地表径流进入红土崖河给红土崖河造成一定污染，对下游的曲家营水库水质也造成一定的潜在影响。

红新村黑臭水体：红新村主街道两侧地势较低，只有一条主街道设有排水沟渠。目前，村内没有工业，仅有居民生活产生的少量生活污水，没有统一污水收集管网及污水处理设施，居民生活污水大部分随地泼洒，夏季大部分污水蒸发，小部分污水随地势高低汇入低洼地带，产生长80m，宽17m左右，面积1360平方米的黑臭水体。

群生村黑臭水体：群生村主街道两侧地势较低，只有一条主街道设有排水沟渠。居民生活产生的少量生活污水以及散养养殖废水没有收集和处理，直接排入碱场沟河，导致碱场沟河大面积污染，污染长度7.5公里，宽10米，面积达75000平方米，此河段正在由水利部门治理中，黑臭情况得到明显改善。

2.2主要环境问题的形成原因

污染严重

近年来，河道水环境污染日益严重，主要包括植物被有机物腐化、经济开发建设和人类活动等，水生植物包括所有沼生、沉水及漂浮植物，水生植物腐化后会向水体释放营养盐及有机质，严重影响其他植被的生长，同时造成水质二次污染；其次从传统意义上讲，过度降雨将产生径流，径流侵蚀作用产生泥沙，由于地表植被条件和土壤状况不同，将会出现大面积水土流失，大量泥沙随水流汇入河道，形成二级悬河，陆生植物腐败凋谢之后会随着雨水冲刷进入河流，严重威胁附近居民生活质量。
2、经济的发展与农村生活环境的投入不相协调

当前我国经济保持比较快的经济增长速度，经济发展很快。随着国家和地方的各项利农、惠农政策的不断推出，我省农村经济得到了飞速的发展，农民生活水平显著提高，人均收入提升显著。农村经济的发展在一定程度上得益于种植业结构的调整和养殖业的全面推进，而随着农村经济的不断发展，农村的生产生活习惯也渐渐有所改变，黑臭水体产生量不断增加，由于没有配套的污水收集、处理设施，出现了污水随意排放的现象。与之形成对比的是我国在农村环境特别是生活环境方面的投入较少，在环境保护部门的统计工作中，农村环境保护投资尚未计入统计范围。污水靠蒸发、靠土地下渗、靠地势自流进入水体的现象是农村环境的侧面写照。快速增长的经济与较低的农村环境投入之间的不协调是农村环境问题的成因之一。

3、整治力度与农村生活环境的变化不相匹配

我国的卫生部门、环卫部门、国土部门、水利部门均结合不同的工作侧重向农村投入了大量的资金用于土地、环境卫生、饮用水等方面的改善工作，但由于投入资金缺乏整体的协调性和统一性，投资力度缺乏持久性，管理又较为分散，设施的使用和维护缺乏统一的管理，使得投资的力度与当前农村环境形势不相匹配。
2.3项目建设必要性

（1）是保护环境、减轻污染的直接需要

红一村和红新村位于白山市曲家营水库上游，该水库是白山市唯一的生活水源地，担负着白山市30万人口的饮用水和工商业用水的供水任务，红一村和红新村污水直接排入红土崖河，最终汇入白山市曲家营水库水源地，对该水源地水质构成威胁，因此，红一村和红新村污水的综合治理，对于保证曲家营水库饮用水源地水质安全尤为重要。

群生村目前排水均排入碱厂沟河。碱厂沟河流经城南街道、民华村与通沟河汇流最终汇入浑江，其水质能一定程度上影响浑江的水质，群生村建设完善的污水处理工程，能将群生村的污染进行有效的控制，彻底解决碱厂沟河水体的水质污染问题。项目的建设具有保护环境、造福人民的重要现实意义。

本项目建设完成后，可以防治水土流失，保护生态系统物种多样性，运用科学的生态治理手段，建设湿地系统，对保护红土崖河、碱厂沟河以及浑江的水质安全和保护生态系统具有十分重要的意义。

（2）是白山市浑江区红一村、红新村以及群生村可持续发展的战略需要

随着人民生活水平的提高，用水量不断增加，淡水资源的消耗量也随之增长，污水排放量也随之增大，人民对水质的要求也在逐步提高。污水的随意排放必将下渗污染地下水源，只有继续建设完善污水收集和处理系统才可以有效地保护和利用有限的水资源。项目的建设对于红一村、红新村以及群生村的可持续发展具有深远的战略意义。

黑臭水体的治理是一项利国利民的工程，只有建设完善的污水处理工程才能从根本上解决黑臭水体问题，项目建设完成后，能够解决该段黑臭水体，使该段水质达标，根本上解决水体污染问题。水体水质的好坏将直接影响到沿线居民的生活品质，群众对黑臭水体治理有迫切要求，对工程建设的积极性很高。

（3）是城市文明和人民生活品质提高的需要

污水最终排放出路一般为江河等水体，但水体受纳污染物质量的能力是有限的，如黑臭水体中污染物质量超过水体自净能力时，水体将不再保持原有的形态和功能，将会逐渐降低水体的水质等级，形成低劣的水环境，污染水源、土壤，甚至危及人体健康。

由于生活水平的提高，人民对周围的环境质量也有了越来越高的要求。继续建设完善黑臭水体收集和处理系统，将极大改善人民的生活质量。

为了保证浑江区红一村、红新村以及群生村可持续发展以及改善人民的生存环境，项目的建设已迫在眉睫，刻不容缓。

（4）是构建资源节约型、环境友好型和谐社会的需要

为把浑江区红一村、红新村以及群生村建成吉林省地区的具有重要地位的卫生模范村，构建资源节约型、环境友好型的和谐社会，树立环境美好型的村屯形象，环境污染防治是重要一环。而污水处理又是建设环境友好型社会的先导，有了碧水、青山才能和谐。

（5）是农村黑臭水体处理快速发展的需要

近年来，农村黑臭水体处理事业发展迅速，在水污染处理中发挥了越来越重要的作用。因此要进一步提高对农村黑臭水体处理工作重要性、紧迫性的认识，明确目标，落实责任，统筹安排，加快农村黑臭水体处理设施建设，是目前政府工作的重要任务之一。

综上所述，浑江区红一村、红新村农村以及群生村黑臭水体治理项目的建设是十分必要的。

2.4农村黑臭水体治理的可行性

农村黑臭水体导致农村环境卫生状况恶化，未经处理、利用的粪污和各种黑臭水体严重污染了土壤、地表水形成农村黑臭水体，对居民饮用水和生活用水的安全造成了不利影响，也严重影响了农民生活质量的提高。在经济的快速发展的同时，农村环境污染问题日渐突出，垃圾处理、黑臭水体处理等问题得到科学的解决，才有助于农村可持续发展，也是社会主义新农村建设的需要。针对农村农村黑臭水体处理，除了采用先进的黑臭水体处理方法外，还需要调动一切力量给予支持和推动，农村黑臭水体治理势在必行，任重而道远。

本次农村黑臭水体治理直接改善农村生态环境，提高农民生活水平，加快社会主义新农村建设，解决农村突出水环境问题，进一步增强广大农民的获得感和幸福感，促进农村经济和社会的可持续发展。因此，本项目现实意义重大，具有可行性。

2.5现有基础条件和优势
1、政府支持

白山市浑江区人民政府高度重视红土崖镇红一村、红新村以及七道江镇群生村黑臭水体项目进展，已被其列为2021年必须完成的项目，相关资金已列入计划。

2、成熟的技术条件

建设污水处理设施等是农村黑臭水体治理的重要组成部分，是城镇经济发展具有全面性，先导性影响的基础产业，不仅反映了城市的经济实力、社会发展程度和人口素质，也增强了吸引外资的动力。

污水处理系统的完善与否与本地区的经济发展和繁荣息息相关，因此，为给本乡镇提供良好的生活环境，达到国家乡镇环境综合整治“十三五”规划的要求，保证本地经济的可持续发展，建设污水处理设施工程已势在必行。
3、具有良好的施工条件和材料供应渠道

白山市浑江区红土崖镇红一村、红新村以及七道江镇群生村具有良好的施工条件，居民居住密度低，施工时，对生产生活影响范围较小，同时项目所在地交通运输便利，方便设备等运输。

综上所述，白山市浑江区红土崖镇红一村、红新村以及七道江镇群生村农村黑臭水体治理综合示范项目在资金、技术和施工条件等方面都具有可行性。

3、治理目标

3.1 指导思想

全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平生态文明思想，坚定不移走生态优先、绿色发展道路，按照省委、省政府加强生态环境保护的决策和部署，紧密围绕打好“污染防治攻坚战”的总体要求，顺应群众期盼，坚持问题导向和目标导向，加快补齐城镇环境基础设施短板，以解决本区域水体突出问题为重点，以改善城镇水环境质量为核心，遵循治水规律，确保区域水体安全。

3.2 工作范围

本次对白山市浑江区的4个镇，2个街道，53个村进行调查分析。发现三处疑似黑臭水体，分别在红土崖镇和七道江镇。其中两处为别为红土崖镇的红一村和红新村附近的红土崖河疑似出现黑臭水体，村内只有主街道设有排水沟，地势较高，年久失修。主街道两侧地势低，无排水沟，居民生活污水大部分随地泼洒，夏季大部分污水蒸发，小部分污水随地势高低汇入低洼地带，长时间累积形成黑臭水沟，雨天黑臭水沟的水随雨水地表径流流入红土崖河。最后一处在七道江镇，污染源起点群生村九社流经城南街道、民华村与通沟河最终汇入浑江，群生村共有802户居民，约2206人左右，养殖鸡大约1000多只，，另有居民生活产生的生活污水，废水直接排入碱厂沟河，夏季大部分污水蒸发，小部分污水随地势高低最终汇入浑江，长时间累积形成黑臭水沟，有气味。

本方案主要针对白山市浑江区红一村、红新村以及群生村的黑臭水体进行综合治理。

白山市浑江区红土崖镇红一村和红新村污水拟建“氧化塘+人工湿地”一座，对红一村和红新村的黑臭水体进行治理，项目湿地地点拟建于白山市浑江区红土崖镇红一村北侧，项目建设地点为荒地。
排水沟位于白山市浑江区红土崖镇红一村和红新村村内。红一村和红新村生活污水以及散养养殖废水可通过明渠排入到“生态塘+人工湿地”中处理达标后排放，可从源头上控制黑臭水体的产生，已产生的黑臭水体可通过建设生态护坡、清淤、建设人工湿地的方式进行处理，可使黑臭水体彻底清除。

白山市浑江区七道江镇群生村拟建“氧化塘+人工湿地”一座，对群生村的黑臭水体进行治理，项目湿地地点拟建于白山市浑江区七道江镇群生村周边荒地。
排水沟位于白山市浑江区七道江镇群生村村内。群生村生活污水以及散养养殖废水可通过明渠排入到“生态塘+人工湿地”中处理达标后排放，可从源头上控制黑臭水体的产生，已产生的黑臭水体可通过建设生态护坡、清淤、建设人工湿地的方式进行处理，可使黑臭水体彻底清除。

3.3 工作目标

1、总体目标

围绕“清洁田园、清洁家园、清洁水源”的目标，采取“抓点、带线、促面”方式，通过对红一村、红新村以及群生村的专项环境整治，使示范区范围内农村黑臭水体得到有效收集和处理，使红土崖河和碱厂沟河的水体水质明显改善，为浑江省控断面水体质量稳控在Ⅲ类以上提供有力保障。并且村容村貌焕然一新，人居环境全面改善。

2、具体指标

项目实施后，村庄、水体、河岸清洁。村庄黑臭水体通过建设明渠以及集水池统一收集，运送至人工湿地中进行处理。红一村、红新村以及群生村黑臭水体处理率达到90%以上，出水水质达到吉林省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（征求意见稿）中的一级标准。

黑臭水体处理目标：透明度（cm）大于等于25（水深不足 25 cm 时，透明度按水深的 40%取值），溶解氧（mg/L）大于等于2，氨氮（mg/L）小于等于15。

整治区内“脏、乱、差”问题得到有效改善；建立健全环境宣传与监管机构、增强村级环境保护监管能力，有效提高农民生态环境意识，从而使连片整治区域内生态环境得到有效保护，生态环境得到明显改善。

本次通过对红土崖镇红一村、红新村以及群生村的整治，将黑臭水体得到收集、处理，极大削减主要污染物排放总量，改善并提高生态环境质量。生态环境、人居环境、生活环境的改善和提高，促进村民对环境的热爱，对生态的保护，提高了村民保护环境的责任意识和自觉行为，具有极大的环境效益、经济效益和社会效益。

通过村屯环境整治后，整治村区域突出环境问题得到有效解决，农村环境管理体制和机制得到完善，农村环境监管能力加强，建立农村环保机构和配备人员队伍，农民环境意识有所增强，农村生产与生活质量明显改善，农村生态建设取得较好成效，人居环境进一步得到提升，让整治村变成美丽乡村。

3.4 治理效果预测

结合农村水体的水质水量特征及水体自净能力，对治理工程实施后的水体黑臭状况进行预测。对于黑臭已基本消除，但生态自净能力相对较弱的农村水体，酌情开展生态修复工程建设，确保治理工程长效运行。具体治理效果如下：

1、项目建设使浑江水环境质量得到保障

由于红一村和红新村在曲家营子水库上游，因此本项目的实施，将对曲家营子水库的水质有很大的改善。

群生村接纳水体为碱厂沟河，碱厂沟河最终汇入浑江，因此本项目的实施，将对浑江的水质有很大的改善。
综上所述，通过项目的实施，浑江区以及白山市的水质可以得到很大的改善，为浑江省控断面水体质量稳控在Ⅲ类以上、浑江区饮用水源的水质安全提供重要的保障。

2、项目建设使群众生活环境得到提高

项目建设保护和整治，提高了各村人民群众饮用水的水质安全和水质质量水平，解决农村突出水环境问题，进一步增强广大农民的获得感和幸福感，改善和提高了各村庄环境卫生水平，改善和提高了各村人民群众生活质量，同时项目的运行维护可以解决一定的就业问题，将促进各村地方经济和社会的可持续发展。

3、具有良好的示范效果

浑江区农村黑臭水体治理项目是吉林省东部山区农村黑臭水体治理项目的示范项目。在整治区域开展农村环境整治，建立适合当地环境特点的农村环境管理机制，建立健全长效运行机制，可以保证项目的长期有效运行；同时，项目运行积累的管理、技术等方面经验可以作为示范点的积累经验为其他地区项目的建设运营起到指导和示范作用。

4、建设方案

4.1 建设内容

4.1.1 摸清底数

1、农村黑臭水体的特点

与城市黑臭水体相比较，农村生活黑臭水体具有自身特色：农村人口居住相对分散、只有一条主街道设有排水沟渠，无统一污水水体收集管网，以生活污水以及散养养殖废水构成黑臭水体为主。

红一村村东侧400m处为红土崖河，该村共有340户居民，约1340人左右，无规模化养殖，以散养为主，其中牛292头，猪326头，鸡1668只，鸭38只。村内地势总体西高东低，村内只有一条主街道设有排水沟渠，地势较高，由于年久失修，部分渠道已出现堵塞、坍塌等严重问题。

红新村村东南侧60m处为红土崖河，该村共有420户居民，约1562人左右，无规模化养殖，以散养为主，其中牛583头，猪157头，鸡798只，鸭40只。村内地势总体西高东低，村内只有一条主街道设有排水沟渠，地势较高，由于年久失修，部分渠道已出现堵塞、坍塌等严重问题。

因此黑臭水体主要以农村生活、畜禽养殖、种植业面源为主。外排废水主要有以下几个特点：有机物浓度高、悬浮物多、可生化性好、水质水量变化大等。

2、生活给水量预测

根据《吉林省用水定额》（DB22T389-2014）及《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010），人均生活用水量按60L/d计算。

项目处理的污水没有工业用水。红土崖镇红一村和红新村辖区内常住人口数约为1340人，则每天的用水量约80.40m3/d。红新村辖区内常住人口数约为1562人，则每天的用水量约93.72m3/d。七道江镇群生村辖区内常住人口约为2206人，每天用水量约132.36m3/d。
3、生活污水排水量预测

参照国内其它城镇实际情况，以及国家有关设计规范，红土崖镇的城镇原有用水排放特点，确定污水量按城市给水量的80%计算。污水收集率按60%计算，则每天污水排水量为130.01m3/d。

污水量估算为：

红一村：80.4m3/d×80%×60%=38.59m3/d（春季、夏季、秋季污水量）

红新村：93.72m3/d×80%×60%=45.00m3/d（春季、夏季、秋季污水量）

群生村132.36m3/d×80%×60%=63.53m3/d（春季、夏季、秋季污水量）

4、规模确定

红一村、红新村每天污排水量合计为83.59m3/d。从长远考虑，集水池按500m3/d计，人工湿地及附属设施按1000m3/d计。

    群生村每天污排水量合计为63.53m3/d。从长远考虑，集水池按250m3/d计，人工湿地及附属设施按800m3/d计。
6、污水进水水质

项目污水其进水水质如下表所示。

表4-1  平均进水水质

	序号
	项目
	水质
	单位

	1
	CODcr
	120
	mg/L

	2
	BOD5
	60
	mg/L

	3
	SS
	100
	mg/L

	4
	氨氮
	15
	mg/L

	5
	PH
	6～9
	无量纲

	6
	粪大肠菌群数
	1.5×106
	个/L

	7
	TP
	2.0
	mg/L

	8
	TN
	20
	mg/L


6、处理后水质标准

根据中华人民共和国《环境保护法》、《水污染防治法》、《农村生活污水处理工程技术标准》（DB22/T5019-2019），项目处理后水质红一村、红新村执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A级标准，项目处理后水质群生村吉林省《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB22/3094－2020）一级标准，符合国家“水十条”的要求。
4.1.2浑江区农村环境整治情况

4.1.2.1基本情况

浑江区为白山市市政府所在地，地处白山市西南部边境，幅员面积1388平方公里,总人口33.7万人，乡村人口65696人，共有55个行政村，目前共整治完成投入使用18个行政村，（七道江村、东山村，滴台村，西村，五道岔村、新立村、民华村、团结村、群生村），为2013年至2016年整治9个村完成竣工已验收。（旱沟村、横道村、香磨村、红一村、红新村、大青沟村、报马桥村、三岔河村、金英村）为2017年整治9个村，已竣工未验收。2018年准备整治6个村，实施方案编制完成，前期手续准备中（珠宝沟村、河东村、卢家沟村、三道岔村、四道岔村、六道岔村）。目前还有31个行政村没有整治。

整治完成的村庄，共建7.2立方米垃圾池443个，500平方米畜禽粪便堆肥场13座，各种车辆60余台。争取上级农村环境整治资金750余万元。

4.1.2.2农村环境整治的意义及必要性

（一）项目的意义

开展农村环境工作，意义在于健全体制机制、完善环境基础设施，调动广大农民投身农村环保工作的积极性和主动性，倡导文明生产生活方式，促进文明乡风的形成，推动农村生态文明建设。规避工业化、城市化进程中出现的先污染后治理、先建设后规划的现象，促进环境基础设施向农村辐射，逐步做到基础设施衔接配套、公共服务同等享受、资源要素优化配置，实现城乡互动发展、共同繁荣。

（二）项目建设的必要性

环境关系民生，是人类生存和发展的基本条件，环境质量是生活质量的重要方面，随着农民环境意识的不断提高，农民对环境质量的要求越来越高，对环境污染和生态破坏的问题反映强烈，农村环境方面的群众投诉明显增加。

开展农村环境保护是统筹城乡发展的重要任务，是农村全面建设小康社会和社会主义新农村建设的重要内容，是加强社会建设、创新社会管理的重要领域，是改善民生的重要方面。

吉林省不仅是重要的工业基地，也是农业大省。近年来，随着东北老工业基地振兴战略的全面实施，全省农村经济取得了长足发展，但长期以来形成的“脏、乱、差”状况没有得到根本性改观，农民环境意识淡薄、环境保护投入不足、资金管理分散等状况较为突出。

随着农业经济的快速发展，生活垃圾、畜禽养殖等污染问题日趋严重。为了改善农村生产和生活条件、改变农村的人居环境，开展农村环境整治是十分必要的。
4.1.2.3工作开展情况

2013年至2016年9个村（七道江村、东山村，滴台村，西村，五道岔村、新立村、民华村、团结村、群生村），项目已完成投入使用，受益人口为20516人。生活垃圾每年产生8986多吨，用垃圾收集车和运输车，生活垃圾达到统一收集和处理，定点清运率达到100%。9个村的养殖量，牛1500头、猪4540头、鸡4.5万只。畜禽粪便每年产生量为13643多吨，由村民集中堆放在畜禽粪便堆肥场使畜禽粪便得到有效处理，综合利用率达到80%。2017年开展环境综合整治村9个村（旱沟村、横道村、香磨村、红一村、红新村、大青沟村、报马桥村、三岔河村、金英村）。项目已完成投入使用，受益人口为9351人。生活垃圾每年产生4100多吨，用垃圾收集车和运输车，生活垃圾达到统一收集和处理，定点清运率达到100%。9个村的养殖量，牛910头、猪2160头、鸡2.8万只。畜禽粪便每年产生量为8000多吨，由村民集中堆放在畜禽粪便堆肥场使畜禽粪便得到有效处理，综合利用率达到80%。2018年准备整治的6个村（珠宝沟村、河东村、卢家沟村、三道岔村、四道岔村、六道岔村）为红土崖水源地只有垃圾收集及转运，受益人口为5819人。生活垃圾每年产生2548多吨，用垃圾收集车和运输车，生活垃圾达到统一收集和处理，定点清运率达到100%，农村环境整治解决村民生活垃圾和牲畜粪便随意堆放污染环境问题使农村环境问题得到有效解决，农民生活环境得到改善，实现农民增收、环境优美、社会和谐，建立新型的社会主义新农村。

（一）农村环境整治内容

一是整治生活垃圾。建立完善“组保洁、村收集、镇转运、区处理”的城乡统筹生活垃圾收运处置体系。加快农村日常保洁和垃圾清运制度建设，根据村庄规模要求，配建满足需求的垃圾池，保证垃圾及时收集清运，做到垃圾收集转运及时，处理干净卫生。二是整治畜禽养殖业粪便。对畜禽粪便污染物实行资源化、无害化治理，推进生态健康养殖，三是大力加强农村饮用水源地保护，建设围栏和警示牌。

（二）采取的措施

一是加强组织领导。成立由主要领导为负责人的组织机构，持以镇村布局规划为指导的原则。切实加强规划的引导作用，突出整治重点。编制农村环境整治计划，明确农村环境整治序时进度、重点任务、工作要求和保障措施等内容，二是坚持因地制宜、分类指导原则。依据镇村区位特点、地形地貌、经济基础等条件，因地制宜、分类指导，制定符合本地实际的整治目标和方式，有序推进实施环境整治。明确职责分工。镇对本区域各村环境整治工作负总责，要将这项工作摆上突出位置，要抽调专业人员，细化职责分工，落实政策措施，切实加大统筹推进力度。三是强化舆论宣传。各镇通过召开动员大会，利用电视媒体、印发宣传册、张贴标语、进行全方位、多角度、立体式广泛宣传，让广大农民群众都能够充分认识这次农村环境整治的意义，群众积极支持和主动参与，努力营造“人人参与环境综合整治、齐心共建文明家园”的浓厚氛围。四是严格督查考核。各镇要树立农村环境整治建管并重的理念，以行政村为单位，落实责任体系，建立长效管理制度，坚持日常管理机制。加大督查力度，及时发现问题，及时解决问题，提高督查实效，坚持落实好情况通报制度。制定考核标准和考核办法，采取年初签订目标责任状、年底考核评分的办法，加强对各镇农村环境整治进展情况的目标管理考核，强化工作落实。

（三）成效显著

一是加快推进争创生态文明示范区创建步伐。二是切实改善目前农村环境“脏乱差”的现状，提升农村生活环境，提高农民生活质量。三是切实改善农村人居环境，努力建成生态宜居、出行方便、环境整洁、生活舒适的康居村庄。
4.1.2.4存在问题

一、前期缺乏必要的规划引导和约束。各村的畜禽养殖发展规划尚不完善，养殖布局与土地、环境承受能力不匹配，前期实施的堆肥场因为位置选择不合理，利用率较低，部分养殖户“谁污染谁治理”的环保意识薄弱，辖区内未形成种、养统筹协调发展的格局，限养、禁养、适养区等还未得到严格执行。

二、粪污处置出路不畅。现有的“直接堆肥沤肥还田”处理，都受土地消纳能力、人力成本、季节气候等因素制约，同时存在二次污染、渣液无法利用等问题。没有专门生产有机肥的企业，处置利用渠道不畅，导至乱排污现象客观存在，也是造成法不责众的主因。

三、监管没有形成合力。“属地管理、分级负责”的责任没有得到有效落实、属地监督严重缺位；宣传还没有做到家喻户晓，部门之间的联动机制还有待完善和加强、环境执法难以到位。
4.1.2.5下一步整改措施

建立和完善农村环境管理机制，强化农村环境保护目标考核。拓展环境保护管理空间，优化农村环境保护管理体制和运作机制。要在乡镇建立环境保护机构，实行“定员、定编、定责”的“三定”，将经费纳入乡镇财政预算，明确分管领导。乡镇辖区内各村民委员会要设立兼职环境保护员，具体负责本村的环境保护工作。要在乡镇形成“乡镇政府—村民委员—农民”为主体的农村环境保护管理网络，使农村环境保护从一家一户做起，一个村一个村做起，一个乡镇一个乡镇做起，从而让农村环境保护在体制上和运行机制上有了保障，在农村形成全社会相互监督、共同开展环境保护的良好氛围。这样一来，农村环境保护任务得以层层落实，各方有人具体抓，有力地保证了农村环境保护管理不留空档，监管能及时到位。要严格农村环境保护目标考核，将农村环境保护任务逐项分解下达，层层签订责任书，明确目标任务，制定考核奖惩办法，半年检查一次，对存在的问题及时分析原因，想办法增添措施加以解决。

总之，农村环境整治是一项紧迫任务，根据上级要求，到2020年底，要全面完成，时间紧，任务重，下步多争取上级资金，完成此项任务，给人民创造宜居、美丽和舒适的良好环境。    
4.1.3农村户用厕所改造实施情况

为了科学推进农村户用厕所改造，按照中央农办、农业农村部、国家卫生健康委、住房城乡建设部、文化和旅游部、国家发展改革委、财政部、生态环境部《关于推进农村“厕所革命”专项行动的指导意见》（农社发〔2018〕2号），财政部、农业农村部《关于开展农村“厕所革命”整村推进财政奖补工作的通知》（财农〔2019〕19号），中央农办、农业农村部《关于做好农村“厕所革命”整村推进财政奖补政策组织实施工作的通知》（中农发〔2019〕10号）三个文件要求，学习借鉴浙江“千万工程”经验，结合浑江区实际，提出2019年农村户用厕所改造实施意见。

4.1.3.1指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平关于“厕所革命”的重要批示指示精神，牢固树立新发展理念，坚持好字当先、实际适用、建管并重、综合施策；坚持政府引导、农民自愿，合理选择改厕模式，同步实施厕所粪污治理；坚持厕所改造与农村污水治理相结合，与畜禽粪污综合利用相结合，与农村人居环境综合整治相结合，充分发挥小厕所、大民生的积极带动作用，提升农民生活水平和生活质量，增强农民群众获得感幸福感。

4.1.3.2基本原则

（一）坚持政府引导、农民主体。政府重点抓好规划编制、标准制定、资金支持、示范引导等，不能大包大揽，不替农民作主，不搞强迫命令。从各地实际出发，尊重农民历史形成的居住现状和习惯，把群众认同、群众参与、群众满意作为基本要求，引导农民群众投工投劳和适量出资。要注重发挥村务监督委员会和广大农民群众对厕所改造全过程的监督作用。

（二）坚持因地制宜、分类施策。坚持好字当先，坚持改厕标准，新改的厕所必须达到无害化、卫生厕所标准，必须做到全部使用。要立足本地经济发展水平和基础条件，合理确定改厕目标任务和推进方案。选择适宜的改厕模式，不搞一刀切，宜水则水、宜旱则旱，充分尊重农民对改厕产品、改厕技术路径、改厕方式的选择权、使用权和监督权。

（三）坚持整村推进、示范引导。按照国家规定的无害化厕所和卫生厕所改造率达到85%的要求，实施农村户用厕所整村推进。要注重打造一批农村卫生厕所改造的重点村、示范村、样板村，发挥典型引领作用，带动全区农村户用厕所改造推广和普及。

（四）坚持建新拆旧、一户一厕。凡是年度内新改造的厕所，从竣工达到使用标准之日起，要及时拆除陈旧厕所，防止出现用旧弃新、一户多厕、浪费资源、影响环境的问题。明确改新厕、拆旧厕的责任主体，把拆旧厕与建新厕摆到同等重要位置，一并安排、一并实施、一并落实。镇街要把厕所建新拆旧的要求，作为一项重要检查内容。

（五）坚持建管并重、长效运行。要细化工作目标，做到先建机制、后建工程、建管并重，确保目标可实现、建成能使用、后续有人管，切实把好事办好、实事办实。要注意建立厕所改造运行维护制度，保证建后的厕所损毁能够及时维修。要注重厕所粪污的资源化利用，探索建立农村垃圾收运处置体系企业服务、环卫单位和镇街、村服务、农村经纪人服务和其他有效服务方式，切实解决好厕污能够及时抽取、清掏、发酵和资源化利用。

（六）坚持以区为主、镇街和村实施。要坚持区级负责落实、镇街和村负责实施的原则，分层级落实好工作要求和工作责任。要突出抓好农村户用厕所改造规划和方案制定、资金筹措落实、产品和技术路径选择、产品质量合标、工程监管、项目抽验等项工作。组织或指导镇街做好选村定户、工程招投标、项目实施、工程监理、竣工验收、绩效管理等项工作。同时镇街和村要及时承载区政府下达的工作任务和有关要求，切实负起责任，抓好项目实施、后期运营管理等相关工作。
4.1.3.3目标任务

2019年全区农村新建改造厕所2000户。

4.1.3.4模式选择

2019年，各地可根据实际和农民生活习惯，按照农民意愿和实际需求，由区级政府示范引导，镇街、村和农民自主选择的方式，科学合理选择和确定改厕模式。

（一）无害化卫生旱厕。按照规范要求使用时，具备有效降低粪便中生物性致病因子传染性设施的卫生厕所。具有无渗漏、无蝇蛆、异味少、易施工、成本低、耐低温等特点。

（二）水冲厕所。选择地方财政状况较好、农户改厕积极性较高、自来水普及率较高、现有房屋满足施工条件的地方，继续推广室内水冲厕所。

（三）管网式卫生厕所。选取经济条件较好、住房集中、村内地势有一定坡度的村屯，逐步推进地下管网式污水处理设施建设，彻底实现农村污水治理和厕所粪污资源化利用。

白山市浑江区农村建设“氧化塘+人工湿地”污水处理设施，村民洗菜、淘米等生活产生的灰水排入明渠，由于夏季多雨，被雨水稀释，因此水体中污染物浓度低，最终汇入氧化塘人工湿地，可达标排放；农村村民修建卫生厕所，产生的黑水，会汇集到化粪池无害化处理后可还田做农家肥使用；农村畜禽粪便堆积后再处理。

4.1.4控源截污

本次实施方案的控源截污工程主要为白山市浑江区红土崖镇红一村和红新村以及七道江镇群生村共2个示范区的黑臭水体治理工程。农村居民粪便产生的黑水不排入人工湿地氧化塘，收集到化粪池无害化还田处理；村民生活产生的灰水排入明渠，以利用当地地势将村民产生污水基本收集，由于浑江区夏季雨水量大，灰水被雨水稀释，因此污水污染物浓度较低，最后汇入到氧化塘人工湿地，处理后可达标排放。
农村黑臭水体的治理应按照“控源截污、内源治理、水体净化”的基本技术路线具体实施，其中，控源截污和内源治理是选择其他技术类型的基础与前提。

从源头控制黑臭水体向浑江排放能有效解决污染问题。通过建设市政基础设施使黑臭水体得到控制，黑臭水体汇入污水处理设施，污水处理设施处理后排入浑江，实现控源截污，达到消减河道污染物的功效，改善河道的水质。

控源截污在水体治理中扮演着重要作用，只有从源头上控制直排污水入河，才能切实提升河道水环境治理成效，对直排污水进行截污治理，削减河道总体污染物，才能持之以恒地维持良好的河道水环境。

4.1.5技术路线

白山市浑江区红土崖镇红一村和红新村、七道江镇群生村共建设2个示范区的黑臭水体治理工程，由于白山市浑江区地势以及村民居住方式多较为分散，畜禽养殖粪便已经经过无害化处理，农村卫生厕所基本普及，因此建设明渠可以利用当地地势将村民产生污水基本收集，污水通过明渠直接收集至集水池，再将集水池污水运输至污水处理设施处理，由于明渠收集污水无法做到雨污分流，所排放村民生活污水经过雨水稀释，因此污水污染物浓度较低，考虑到污水处理工艺的可行性和污水处理设施的成本，因此，选用“生态塘+人工湿地”的污水处理方式，对居民产生的生活污水以及散养养殖废水处理达标后排放，从源头上控制住污染物质的产生。
4.1.5.1各污水处理设施的处理效率
 生态塘对污染物的去除率：20% 
 人工湿地对污染物的去除率：30%

4.1.5.2处理规模及建设内容

（1）红一村、红新村示范区拟建“生态塘+人工湿地”，新建排水沟11000m，规格600mm×300mm，防渗U型渠，上面设有盖板。生活污水统一进行收集和处理，主要建设内容如下：

项目用地面积5000㎡，建筑面积49㎡，建构筑物占地面积3500㎡。

 格栅池：2座，规格为L×B×H=2.0m×1.0m×2.2m。

 集水池1：1座，规格为L×B×H=20.0m×10.0m×2.5m。

 集水池2：1座，规格为L×B×H=20.0m×10.0m×2.5m。

 提升泵房1：建筑面积12m2，规格为L×B×H=4.0m×3.0m×3.5m，位于集水池1上。

 提升泵房2：建筑面积12m2，规格为L×B×H=4.0m×3.0m×3.5m，位于集水池2上。

 沉砂调节池：1座，体积1350m3，占地面积100㎡，规格为L×B×H=10.0m×10.0m×4.5m。

 生态塘：1座，占地面积为400m2，规格为L×B×H=20.0m×20.0m×1.5m。

 人工湿地：1座，占地面积2500m2，规格为L×B×H=50.0×50.0×1.5m。

 清水池：1座，体积1800m3，占地面积400㎡，规格为L×B×H=20.0×20.0×4.5m。

 湿地处理设备间：建筑面积25m2，占地面积25m2，规格为L×B×H=5.0m×5.0m×3.5m。

 截洪沟：建截洪沟1000m，浆砌石结构，底宽800mm，边坡比1：1.5。

 建设提升泵管道钢管管长1600m，DN200。

 项目在红一村和红新村村内建设排水沟，新建排水沟11000m，规格600mm×300mm，防渗U型渠，上面设有盖板。

主要工程内容一览表

	序号
	名称
	规格
	占地面积（m2）
	备注

	1
	格栅池
	2.0m×1.0m×2.2m,2座
	
	钢砼 地下式

	2
	集水池1
	20.0m×10.0m×2.5m
	
	钢砼 地下式

	3
	集水池2
	20.0m×10.0m×2.5m
	
	钢砼 地下式

	4
	提升泵房1
	4.0m×3.0m×3.5m
	12
	钢结构

	5
	提升泵房2
	4.0m×3.0m×3.5m
	12
	钢结构

	6
	沉砂调节池
	10.0m×10.0m×4.5m
	100
	钢砼 地下式

	7
	生态塘
	20.0m×20.0m×1.5m
	400
	

	8
	人工湿地
	50.0×50.0×1.5m
	2500
	表面流

	9
	清水池
	20.0×20.0×4.5m
	400
	

	10
	湿地处理设备间
	5.0m×5.0m×3.5m
	25
	钢结构

	11
	截洪沟
	长1000m
	
	浆砌石

	12
	提升泵管道钢管
	DN200，长1500m
	
	埋深1.8m

	13
	新建排水沟
	长15120m，600mm×300mm
	
	U型渠，盖板


（2）群生村示范区拟建“生态塘+人工湿地”，新建排水沟15120m，规格600mm×300mm，防渗U型渠，上面设有盖板。生活污水统一进行收集和处理，项目已完成施工设计阶段，主要建设内容如下：

项目用地面积4000㎡，建筑面积49㎡，建构筑物占地面积3000㎡。

 格栅池：2座，规格为L×B×H=2.0m×1.0m×2.2m。

 集水池：1座，规格为L×B×H=10.0m×10.0m×2.5m。

 提升泵房：建筑面积12m2，规格为L×B×H=4.0m×3.0m×3.5m，位于集水池1上。

 沉砂调节池：1座，体积187.5m3，占地面积75㎡，规格为L×B×H=15m×5.0m×2.5m。

 生态塘：1座，占地面积为2520m2，规格为L×B×H=70.0m×24.0m×1.5m。

 人工湿地：1座，占地面积1875m2，规格为L×B×H=50.0×25.0×1.5m。

 清水池：1座，体积787.5m3，占地面积225㎡，规格为L×B×H=15m×15m×3.5m。

 湿地处理设备间：建筑面积25m2，占地面积25m2，规格为L×B×H=5.0m×5.0m×3.5m。

 截洪沟：建截洪沟1000m，浆砌石结构，底宽800mm，边坡比1：1.5。

 建设提升泵管道钢管管长1500m，DN200。

 项目在群生村建设排水沟，新建排水沟15120m，规格600mm×300mm，防渗U型渠，上面设有盖板。

主要工程内容一览表

	序号
	名称
	规格
	占地面积或体积
	备注

	1
	格栅池
	2.0m×1.0m×2.2m,2座
	4.4m3
	钢砼 地下式

	2
	集水池
	10.0m×10.0m×2.5m
	250m3
	钢砼 地下式

	3
	提升泵房
	4.0m×3.0m×3.5m
	42m3
	钢结构

	4
	沉砂调节池
	15m×5.0m×2.5m
	187.5m3
	钢砼 地下式

	5
	生态塘
	70.0m×24.0m×1.5m
	2520m2
	

	6
	人工湿地
	50.0×25.0×1.5m
	1875m2
	表面流

	7
	清水池
	15m×15m×3.5m
	787.5m3
	

	8
	湿地处理设备间
	5.0m×5.0m×3.5m
	87.5m3
	钢结构

	9
	截洪沟
	长1000m
	1000m
	浆砌石

	10
	提升泵管道钢管
	DN200，长1500m
	1500m
	埋深1.8m

	11
	新建排水沟
	长15120m，600mm×300mm
	15120m
	U型渠，盖板


4.1.5.3工艺选择

由于污水性质以生活污水为主，根据生活污水的特点，以及白山市浑江区当地现状即人口较分散、地势坡度较大，拟采用“生态塘+人工湿地”的污水处理方式进行处理，此工艺可较好的利用当地地势优势，在各村屯建设明渠，在地势较低处建设生态塘，污水可自流入生态塘。

4.1.5.4红一村和红新村工艺技术简介

1、红一村和红新村工艺说明

根据红一村和红新村道路走向及高程，布设排水沟，在部分地段由于落差较大，污水不能通过重力流入，需要设置中途集水池，池内设置中途提升泵，所有污水汇入总渠道进入格栅池，设置人工格栅1台，拦截污水中大颗粒的悬浮物、漂浮物等物质，以保护水泵以及后续的处理设施，经格栅拦截后的污水自流进入集水池，根据地形测量，结合湿地田所处位置，污水不能自然流入湿地田系统，需依靠水泵提升，方可进入湿地系统，因此设置集水池，集水池中设置2台潜污泵，并通过液位计控制水泵的运行，经过水泵提升进入沉砂调节池。沉砂调节池主要是对废水中含有少量砂质进行沉淀分离，并进行水量调节和水质均化。沉砂调节池出水自流进入生态塘，通过生态塘内微生物的作用，废水中的有机物经大量微生物的共同作用，从而大幅度降低污水中污染物。经过生态塘处理后的污水自流进入湿地田，污水通过减缓流速及湿地植物的有效吸收，达到净化目的，最后排入清水池，用于路面喷洒及其他景观等用水。

2、工艺参数

（1）格栅池

①功能：去除污水中悬浮性有机物，同时以格栅拦截污水中大颗粒的悬浮物、漂浮物等物质，以保护水泵以及后续的处理设施; 

②结构形式：（地下式）钢筋混凝土结构。

③设计参数：

规格尺寸：L×B×H=2.0m×1.0m×2.2m

有效容积：3.4m3
数    量：2座

④配套设备

人工格栅

型    号：RS-1000

栅条间隙：b=10mm

材    质：不锈钢304

数    量：2台

项目设置格栅池2座。

（2）集水池1

①功能：对产生的少量污水及初期雨水进行收集，通过污水提升泵提升至集水池2；

②结构形式：（地下式）钢筋混凝土结构。集水池上面覆盖种植土必须0.8m以上，不影响农作物种植。

③设计参数：

规格尺寸：L×B×H=20.0m×10.0m×2.5m

有效水深：5.0m

有效容积：500m3
数    量：1座

④提升泵房1

结构形式：钢结构。

规格尺寸：L×B×H=4.0m×3.0m×3.5m

建筑面积：12m2
数    量：1座

⑤配套设备

a.污水提升泵（变频）

型    号：QW200-250-22-30

流    量：250.0m3/h

扬    程：22.0m

电机功率：30.0kW

数    量：2台（1用1备）

b.投入式液位计

量    程：0-3m

输出信号：4-20mA

数    量：2套

（3）集水池2

①功能：对产生的少量污水及初期雨水进行收集，通过污水提升泵提升至后续处理设施；

②结构形式：（地下式）钢筋混凝土结构。集水池上面覆盖种植土必须0.8m以上，不影响农作物种植。

③设计参数：

规格尺寸：L×B×H=20.0m×10.0m×2.5m

有效水深：5.0m

有效容积：500m3
数    量：1座

④提升泵房2

结构形式：钢结构。

规格尺寸：L×B×H=4.0m×3.0m×3.5m

建筑面积：12m2
数    量：1座

⑤配套设备

a.污水提升泵（变频）

型    号：QW200-250-22-30

流    量：250.0m3/h

扬    程：22.0m

电机功率：30.0kW

数    量：2台（1用1备）

b.投入式液位计

量    程：0-3m

输出信号：4-20mA

数    量：2套

（3）沉砂调节池

①功能：去除无机砂砾，调节水量、均化水质。

②结构形式：（地下式）钢筋混凝土结构。

③设计参数：

规格尺寸：L×B×H=10.0m×10.0m×4.5m

有效水深：4.0m

总有效容积：450m3
停留时间：9.6h

数    量：1座

a.排砂泵

型    号：80ZSQ60-13-4.0

流    量：60.0m3/h

扬    程：13.0m

电机功率：4.0kW

数    量：2台（1用1备）

（4）生态塘

生态塘一般用于污水的深度处理，进水污染物浓度低，也被称为深度处理塘。塘中可种植水生植物、养鱼、鸭、鹅等，通过食物链形成复杂的生态系统，以提高净化效果。

生态塘可按串联运行，去除细菌的效率较高。

生态塘水中溶解氧应不小于4mg/L，可采用机械曝气充氧手段达到增加溶解氧目的。

生态塘中可养殖水生动植物，其密度由实验确定。

[image: image12.png]\l/
0‘& —/I:lﬂlc

FER EXEILE AR

Oe———— Tkmmm <\ >W. U
f > U RRH
ATy T ROCONAPOS sl
e Sl H":ﬂ/ — fifefa
DL . > >pfh
it Wi "
WA
Wi R R O
ALty e ————— CH, + CO,+ NHy+ HS + N, + H,

. .¢ 2



    

生态塘的优点：能充分利用地形,结构简单；可实现污水资源化和污水回收再利用；处理能耗低，运行维护方便，成本低；美化环境，形成生态景观；污泥产量少。

生态塘主要种植植物芦苇、香蒲。

①功能：利用好氧、厌氧和兼性菌的共同作用去除废水中有机物。

②结构形式：地下式。

③设计参数：

规格尺寸：L×B×H=20.0m×20.0m×1.5m

有效水深：1.2m

停留时间：2.0d

数    量：1座

④太阳能曝气机

型    号：ABG/TY-9A

增氧能力(KgO2/h)：＞0.45

循环通量Q(m3/h)：790-1020

数    量：4台

太阳能曝气机：用于水污染治理的增氧曝气与水体循环设备。通过叶轮旋转提升作用，将底部缺氧水转移到水体表面与表层富氧水混合；表层富含水通过离心旋转横向水平扩散、纵向进入底层缺氧区。由此实现水体解层、增氧和纵横向循环交换三重功效，最大限度地将表层超饱和溶解氧水转移到水体底层，增加底层水体溶解氧，消除自然分层，提高水体自净能力，能够有效防止生态塘形成臭水沟。

（5）人工湿地

项目人工湿地采用表面流人工湿地。

1）污染负荷

相对生物接触氧化池和氧化沟等好氧生物技术，人工湿地污染负荷低，其进水污染物浓度特别是悬浮物SS浓度不能太高，建议不超过50mg/L，否则容易堵塞。不同类型人工湿地污染负荷取值范围变化较大。

2）湿地面积

人工湿地的设计面积根据拟处理的水量确定，包括常规的污水的水量和汇流区域内的暴雨径流量。湿地的最大占地面积S为总处理水量Q与设计水力负荷A之比，可以按下面的公式近似估算：S=（Q污水量+Q径流量）/A。

3）湿地床结构

湿地床的构型对湿地系统的水力状况有着重要影响，构型参数包括长宽比、坡度、深度等。据工程经验，人工湿地系统的坡度宜为0.5%～1%，长宽比应大于2，深度一般在0.2～1.2m。

人工湿地设计时应尽量采用重力流的布水方式，以保证排水顺畅，节省能源。另外，湿地的出水口应设计为可调的，以便使整个湿地床体的水位可以人为调控。

4）基质材料选择

人工湿地系统多采用碎石、砂子、矿渣等基质材料作为填料。对于缺乏养分供给的基质或者孔隙过大不利于植物固定生长的基质，需在基质上方覆盖15～25 cm厚的土壤，作为植物生长的基质。不同类型的基质对湿地的影响不同。中性基质对生物处理影响不大，但矿渣等偏碱性的基质则在一定程度上会影响微生物和植物的生长活动，因此，应用时需采用一定的预处理，如充分浸泡等措施。

5）植被选择

湿地水生植物主要包括挺水植物、沉水植物和浮水植物。不同的区域，不同的生长环境，适宜生长的湿地植物种类是不同的。人工湿地一般选取处理性能好、成活率高、抗污能力强且具有一定美学和经济价值的水生植物。这些水生植物通常应具有下列特性： 

①能忍受较大变化范围内的水位、含盐量、温度和pH值； 

②在本地适应性好，最好是本土植物。植物种类一般3～7种，其中至少3种为优势物种；

③对污染物具有较好的去除效果；

④成活率高，种苗易得，繁殖能力强；

⑤有广泛用途或经济价值高。

6）处理后各污染物预计去除效率
表4-4 人工湿地系统污染物的去处效率（%）

	人工湿地类型
	BOD5
	CODCr
	SS
	NH3-N
	T-P

	表面流人工湿地
	40～70
	50～60
	50～60
	20～50
	35～70


表4-5 人工湿地的主要设计参数

	人工湿地类型
	BOD5负荷

(kg/hm2·d)
	水力负荷

( m3/m2·d)
	水力停留时间

(d)

	表面流人工湿地
	15～50
	<0.1
	4～8


7）植物选择

在选择植物时必须选择耐酸碱耐富氧喜水的植物。

芦苇是一种喜水性植物，而且生长耗水量大，在芦苇生长过程中，通过叶片蒸腾、苇间蒸发，特别是地下茎储存水，每生长一吨芦苇需耗水800m3（芦苇是多年生植物，地上、地下生物量比是1:1）。

芦苇是一种抗盐碱的植物。可在pH6.5～9的情况下正常生长。特别抗盐，芦苇渗透压为14.6Pa，而盐生植物渗透压为8Pa，水稻渗透压为18Pa，它能在土壤饱合水中含氯离子达1％情况下生存。芦苇根系特别发达，根系呼吸作用：CO2+ H2O=碳酸，可调解碱代换即Ca+代换了Na+。土壤板结主要是一价离子，代换二价离子后，土壤就形成颗粒，使土质疏松，孔隙度大，代换量增加，降低了或消除了碱化度；芦苇在生长过程中能吸收大量的金属盐，据德国分析资料：1kg芦苇能消耗钙3.95g、钾10.3g、钠6.3g、硅12.6g、锌0.5g，故种植芦苇可使土壤脱盐率达90％以上。

芦苇是耐富养植物。所谓富养水体就是水体中含有大量有机质，这些有机物被微生物降解时将消耗水中的溶解氧，在耗氧速度大于水体的复氧速度时，会形成水中缺氧，当氧浓度小于4mg/l时，鱼类就会死亡，小于2mg/l时兼性微生物与厌氧性微生物则大量繁殖，使水体腐败。而芦苇从叶－茎－根系有“通道组织”，如果水体缺氧，芦苇可通过叶把空气中的氧通过“通道组织”输送给根系。芦苇可在CODCr6520mg/l、BOD52282mg/l、SS384mg/l、pH6.5～9的水体中正常生长，同时可有效净化水体。

芦苇栽植最佳时间为6、7月份，气温25℃以上。移植的芦苇苗根须保证在20厘米以上。芦苇根栽植，一般在5月份春暖时即可。种植数量：芦苇是多年生植物，每年都根生多株新芦苇。所以初栽植时，可12株/㎡，三年即可长成茂密的芦苇塘。芦苇塘形成后，才是人工湿地运行正常时机。

本项目选择种植芦苇,种植密度为18株/m2。

7）人工湿地组成

本项目人工湿地分为进水区、处理区、出水区。坡度0.3%，人工湿地水流方向详见附图，人工湿地基质材料组成：

土壤层400mm；

细砂层100mm；

防渗层；

细砂层100mm；

山皮石100mm。

[image: image13.png][ 100mm

E# 100mm

tE®100mm





图4-1  人工湿地基质材料组成剖面图

①功能：利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用，对污水、污泥进行处理。

②结构形式：四周为钢筋混凝土结构。

③设计参数：

规格尺寸：L×B×H=50.0m×50.0m×1.5m

有效水深：0.4m

有效面积：2500m2


数    量：1座

（6）清水池

①功    能：用于道路及其他景观用水。

②结构形式：土槽

③设计参数：

设计规模按1000m3/d

规格尺寸：L×B×H=20.0m×20.0m×4.5m

有效水深：4.0m

有效面积：400m2


数    量：1座

（7）湿地处理设备间

结构形式：钢结构。

规格尺寸：L×B×H=5.0m×5.0m×3.5m

建筑面积：25m2
数    量：1座

（8）截洪沟

①功    能：防止山洪水流入湿地，造成湿地破坏。

②结构形式：砌石结构

③设计参数：

规格尺寸：长1000m

底宽：800mm

边坡比：1：1.5

（9）除臭方案

本项目除臭方式采用定期喷洒微生物除臭剂，主要是利用微生物除臭，通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化，使目标污染物被有效分解去除，以达到恶臭的治理目的。每吨水的菌剂用量为0.01kg，7天内连续处理三次。三次后，水质明显好转时，20-30天处理一次。年需要微生物除臭剂140kg。

（10）监测点

定期委托有资质单位对进水水质和出水水质进行监测，坚决做到达标排放,并建立档案。在湿地出水口处设置出水监测点。

4.1.5.5群生村工艺技术简介

1、群生村说明

根据群生村道路走向及高程，布设排水沟，在部分地段由于落差较大，污水不能通过重力流入，需要设置中途集水池，池内设置中途提升泵，所有污水汇入总渠道进入格栅池，设置人工格栅1台，拦截污水中大颗粒的悬浮物、漂浮物等物质，以保护水泵以及后续的处理设施，经格栅拦截后的污水自流进入集水池，根据地形测量，结合湿地田所处位置，污水不能自然流入湿地田系统，需依靠水泵提升，方可进入湿地系统，因此设置集水池，集水池中设置2台潜污泵，并通过液位计控制水泵的运行，经过水泵提升进入沉砂调节池。沉砂调节池主要是对废水中含有少量砂质进行沉淀分离，并进行水量调节和水质均化。沉砂调节池出水自流进入生态塘，通过生态塘内微生物的作用，废水中的有机物经大量微生物的共同作用，从而大幅度降低污水中污染物。经过生态塘处理后的污水自流进入湿地田，污水通过减缓流速及湿地植物的有效吸收，达到净化目的，最后排入清水池，用于路面喷洒及其他景观等用水。

2、工艺参数

（1）格栅池

①功能：去除污水中悬浮性有机物，同时以格栅拦截污水中大颗粒的悬浮物、漂浮物等物质，以保护水泵以及后续的处理设施; 

②结构形式：（地下式）钢筋混凝土结构。

③设计参数：

规格尺寸：L×B×H=2.0m×1.0m×2.2m

有效容积：4.4m3
数    量：2座

④配套设备

人工格栅

型    号：RS-1000

栅条间隙：b=10mm

材    质：不锈钢304

数    量：2台

项目设置格栅池2座。

（2）集水池

①功能：对产生的少量污水及初期雨水进行收集，通过污水提升泵提升至沉砂调节池；

②结构形式：（地下式）钢筋混凝土结构。集水池上面覆盖种植土必须0.8m以上，不影响农作物种植。

③设计参数：

规格尺寸：L×B×H=10.0m×10.0m×2.5m

有效水深：2.5m

有效容积：250m3
数    量：1座

④提升泵房1

结构形式：钢结构。

规格尺寸：L×B×H=4.0m×3.0m×3.5m

建筑面积：12m2
数    量：1座

⑤配套设备

a.污水提升泵（变频）

型    号：QW200-250-22-30

流    量：250.0m3/h

扬    程：22.0m

电机功率：30.0kW

数    量：2台（1用1备）

b.投入式液位计

量    程：0-3m

输出信号：4-20mA

数    量：2套

（3）沉砂调节池

①功能：去除无机砂砾，调节水量、均化水质。

②结构形式：（地下式）钢筋混凝土结构。

③设计参数：

规格尺寸：L×B×H=15m×5.0m×2.5m

有效水深：4.0m

总有效容积：200m3
停留时间：9.6h

数    量：1座

a.排砂泵

型    号：80ZSQ60-13-4.0

流    量：60.0m3/h

扬    程：13.0m

电机功率：4.0kW

数    量：2台（1用1备）

（4）生态塘

生态塘一般用于污水的深度处理，进水污染物浓度低，也被称为深度处理塘。塘中可种植水生植物、养鱼、鸭、鹅等，通过食物链形成复杂的生态系统，以提高净化效果。

生态塘可按串联运行，去除细菌的效率较高。

生态塘水中溶解氧应不小于4mg/L，可采用机械曝气充氧手段达到增加溶解氧目的。

生态塘中可养殖水生动植物，其密度由实验确定。

[image: image14.png]\l/
0‘& —/I:lﬂlc

FER EXEILE AR

Oe———— Tkmmm <\ >W. U
f > U RRH
ATy T ROCONAPOS sl
e Sl H":ﬂ/ — fifefa
DL . > >pfh
it Wi "
WA
Wi R R O
ALty e ————— CH, + CO,+ NHy+ HS + N, + H,

. .¢ 2



    

生态塘的优点：能充分利用地形,结构简单；可实现污水资源化和污水回收再利用；处理能耗低，运行维护方便，成本低；美化环境，形成生态景观；污泥产量少。

生态塘主要种植植物芦苇、香蒲。

①功能：利用好氧、厌氧和兼性菌的共同作用去除废水中有机物。

②结构形式：地下式。

③设计参数：

规格尺寸：L×B×H=70.0m×24.0m×1.5m

有效水深：1.5m

停留时间：2.0d

数    量：1座

④太阳能曝气机

型    号：ABG/TY-9A

增氧能力(KgO2/h)：＞0.45

循环通量Q(m3/h)：790-1020

数    量：4台

太阳能曝气机：用于水污染治理的增氧曝气与水体循环设备。通过叶轮旋转提升作用，将底部缺氧水转移到水体表面与表层富氧水混合；表层富含水通过离心旋转横向水平扩散、纵向进入底层缺氧区。由此实现水体解层、增氧和纵横向循环交换三重功效，最大限度地将表层超饱和溶解氧水转移到水体底层，增加底层水体溶解氧，消除自然分层，提高水体自净能力，能够有效防止生态塘形成臭水沟。

（5）人工湿地

项目人工湿地采用表面流人工湿地。

1）污染负荷

相对生物接触氧化池和氧化沟等好氧生物技术，人工湿地污染负荷低，其进水污染物浓度特别是悬浮物SS浓度不能太高，建议不超过50mg/L，否则容易堵塞。不同类型人工湿地污染负荷取值范围变化较大。

2）湿地面积

人工湿地的设计面积根据拟处理的水量确定，包括常规的污水的水量和汇流区域内的暴雨径流量。湿地的最大占地面积S为总处理水量Q与设计水力负荷A之比，可以按下面的公式近似估算：S=（Q污水量+Q径流量）/A。

3）湿地床结构

湿地床的构型对湿地系统的水力状况有着重要影响，构型参数包括长宽比、坡度、深度等。据工程经验，人工湿地系统的坡度宜为0.5%～1%，长宽比应大于2，深度一般在0.2～1.2m。

人工湿地设计时应尽量采用重力流的布水方式，以保证排水顺畅，节省能源。另外，湿地的出水口应设计为可调的，以便使整个湿地床体的水位可以人为调控。

4）基质材料选择

人工湿地系统多采用碎石、砂子、矿渣等基质材料作为填料。对于缺乏养分供给的基质或者孔隙过大不利于植物固定生长的基质，需在基质上方覆盖15～25 cm厚的土壤，作为植物生长的基质。不同类型的基质对湿地的影响不同。中性基质对生物处理影响不大，但矿渣等偏碱性的基质则在一定程度上会影响微生物和植物的生长活动，因此，应用时需采用一定的预处理，如充分浸泡等措施。

5）植被选择

湿地水生植物主要包括挺水植物、沉水植物和浮水植物。不同的区域，不同的生长环境，适宜生长的湿地植物种类是不同的。人工湿地一般选取处理性能好、成活率高、抗污能力强且具有一定美学和经济价值的水生植物。这些水生植物通常应具有下列特性： 

①能忍受较大变化范围内的水位、含盐量、温度和pH值； 

②在本地适应性好，最好是本土植物。植物种类一般3～7种，其中至少3种为优势物种；

③对污染物具有较好的去除效果；

④成活率高，种苗易得，繁殖能力强；

⑤有广泛用途或经济价值高。

6）处理后各污染物预计去除效率
表4-4 人工湿地系统污染物的去处效率（%）

	人工湿地类型
	BOD5
	CODCr
	SS
	NH3-N
	T-P

	表面流人工湿地
	40～70
	50～60
	50～60
	20～50
	35～70


表4-5 人工湿地的主要设计参数

	人工湿地类型
	BOD5负荷

(kg/hm2·d)
	水力负荷

( m3/m2·d)
	水力停留时间

(d)

	表面流人工湿地
	15～50
	<0.1
	4～8


7）植物选择

在选择植物时必须选择耐酸碱耐富氧喜水的植物。

芦苇是一种喜水性植物，而且生长耗水量大，在芦苇生长过程中，通过叶片蒸腾、苇间蒸发，特别是地下茎储存水，每生长一吨芦苇需耗水800m3（芦苇是多年生植物，地上、地下生物量比是1:1）。

芦苇是一种抗盐碱的植物。可在pH6.5～9的情况下正常生长。特别抗盐，芦苇渗透压为14.6Pa，而盐生植物渗透压为8Pa，水稻渗透压为18Pa，它能在土壤饱合水中含氯离子达1％情况下生存。芦苇根系特别发达，根系呼吸作用：CO2+ H2O=碳酸，可调解碱代换即Ca+代换了Na+。土壤板结主要是一价离子，代换二价离子后，土壤就形成颗粒，使土质疏松，孔隙度大，代换量增加，降低了或消除了碱化度；芦苇在生长过程中能吸收大量的金属盐，据德国分析资料：1kg芦苇能消耗钙3.95g、钾10.3g、钠6.3g、硅12.6g、锌0.5g，故种植芦苇可使土壤脱盐率达90％以上。

芦苇是耐富养植物。所谓富养水体就是水体中含有大量有机质，这些有机物被微生物降解时将消耗水中的溶解氧，在耗氧速度大于水体的复氧速度时，会形成水中缺氧，当氧浓度小于4mg/l时，鱼类就会死亡，小于2mg/l时兼性微生物与厌氧性微生物则大量繁殖，使水体腐败。而芦苇从叶－茎－根系有“通道组织”，如果水体缺氧，芦苇可通过叶把空气中的氧通过“通道组织”输送给根系。芦苇可在CODCr6520mg/l、BOD52282mg/l、SS384mg/l、pH6.5～9的水体中正常生长，同时可有效净化水体。

芦苇栽植最佳时间为6、7月份，气温25℃以上。移植的芦苇苗根须保证在20厘米以上。芦苇根栽植，一般在5月份春暖时即可。种植数量：芦苇是多年生植物，每年都根生多株新芦苇。所以初栽植时，可12株/㎡，三年即可长成茂密的芦苇塘。芦苇塘形成后，才是人工湿地运行正常时机。

本项目选择种植芦苇,种植密度为18株/m2。

7）人工湿地组成

本项目人工湿地分为进水区、处理区、出水区。坡度0.3%，人工湿地水流方向详见附图，人工湿地基质材料组成：

土壤层400mm；

细砂层100mm；

防渗层；

细砂层100mm；

山皮石100mm。

[image: image15.png][ 100mm

E# 100mm

tE®100mm





图4-1  人工湿地基质材料组成剖面图

①功能：利用土壤、人工介质、植物、微生物的物理、化学、生物三重协同作用，对污水、污泥进行处理。

②结构形式：四周为钢筋混凝土结构。

③设计参数：

规格尺寸：L×B×H=50.0×25.0×1.5m

有效水深：0.4m

有效面积：1875m2


数    量：1座

（6）清水池

①功    能：用于道路及其他景观用水。

②结构形式：土槽

③设计参数：

设计规模按800m3/d

规格尺寸：L×B×H=15m×15m×3.5m

有效水深：3.0m

有效面积：225m2


数    量：1座

（7）湿地处理设备间

结构形式：钢结构。

规格尺寸：L×B×H=5.0m×5.0m×3.5m

建筑面积：25m2
数    量：1座

（8）截洪沟

①功    能：防止山洪水流入湿地，造成湿地破坏。

②结构形式：砌石结构

③设计参数：

规格尺寸：长1000m

底宽：800mm

边坡比：1：1.5

（9）除臭方案

本项目除臭方式采用定期喷洒微生物除臭剂，主要是利用微生物除臭，通过微生物的生理代谢将具有臭味的物质加以转化，使目标污染物被有效分解去除，以达到恶臭的治理目的。每吨水的菌剂用量为0.01kg，7天内连续处理三次。三次后，水质明显好转时，20-30天处理一次。年需要微生物除臭剂90kg。

（10）监测点

定期委托有资质单位对进水水质和出水水质进行监测，坚决做到达标排放,并建立档案。在湿地出水口处设置出水监测点。

4.1.6清淤疏浚

4.1.6.1清淤疏浚建设意义：

一般指治理河道，属于水利工程。通过机械设备，将沉积河底的淤泥吹搅成混浊的水状，随河水流走，从而起到疏通的作用。

河道淤积己日益影响到防洪、排涝、灌溉、供水、通航等各项功能的正常发挥，为恢复河道正常功能，促进经济社会的快速持续发展，进行河道清淤疏浚工程。使河道通过治理变深、变宽，河水变清，群众的生产条件和居住环境得到明显改善，达到"水清，河畅，岸绿，景美"的目标。

4.1.6.2常用的河湖清淤方法
目前，国内较为常用的河湖清淤方法主要有三种：干式清淤、半干式清淤和湿式清淤。

1、干式清淤法

干式清淤法主要针对水量不大的河道，清淤时首先对河道进行截流，同时进行排水，将清淤河道积水基本排干，然后采用机械或人工的方法对河道进行清淤。

干式清淤的优点是易于控制清淤深度，清淤彻底，施工效率高，同时易于观察清淤后的河底状况。缺点是容易在清淤过程中容易带走大量河道土，增大清淤泥量，增加淤泥处置和堆放的困难，增加淤泥处理处置成本。另外干式清淤法往往采用汽车运输淤泥，易造成车辆沉陷，淤泥洒漏，对环境造成二次污染。

2、半干式清淤法

半干式清淤法主要也是针对水量不大的河道，清淤时首先对河道进行截流，然后排水，将清淤河道积水基本排干，然后采用搅吸设备进行搅拌、抽排清淤，同时由工人使用高压水枪在搅吸设备旁边予以辅助。

半干式清淤与干式清淤的最大不同之处在于前者并非将河道积水完全排干，而留有10-20cm深河水用于搅拌淤泥，清淤过程需要水源，淤泥输送方式采用管道输送，与湿式清淤相同。

半干式清淤的优点在于淤泥的挖掘和输送一次性完成，清淤效率高，操作简便，管道输送距离可达千米之外，避免了淤泥运输途中的二次污染问题，另外搅吸泥设备的体积小，运输、拆装都也都很方便。缺点是在淤泥输送和高压水枪用水输送过程中都需要消耗大量的电能，所以耗电量较大。

3、湿式清淤法

湿式清淤是目前国内航道、河道、湖泊疏浚工程中最为常用的清淤方法。通常都是采用绞吸式吸泥船，依靠船上吸水管前端围绕吸水管装设旋转绞刀装置，将河淤泥沙进行切割和搅动，再经吸泥管将绞起的泥沙物料，借助强大的泵力，输送到泥沙物料堆积场。这种方法挖泥、运泥、卸泥等作业过程可以一次连续完成。

湿式清淤法的优点在于吸泥量大，操作简便，管道输送距离可达千米之外。淤泥的挖掘和输送一次性完成，且全程采用密封管道运送，避免了淤泥的二次污染的问题。另外绞吸泥设备的体积小，运输、拆装都也都很方便。其缺点是：若采用远距离管道输送淤泥，需要大功率输送泵输送，耗电量较大。但若近距离输送淤泥，湿式清淤则具有较大的优势。

4.1.6.3清淤后淤泥处置方案

本项目清淤后淤泥处理方案如下：

（1）堆场处理与就地处理: 堆场处理法是指将淤泥清淤出来后，输送到指定的淤泥堆场进行处理。

（2）资源化利用与常规处置: 淤泥从本质上来讲属于工程废弃物，按照固体废弃物处理的减量化、无害化、资源化原则，应尽可能对淤泥考虑资源化利用。广义上讲，只要是能将废弃淤泥重新进行利用的方法都属于资源化利用，农村地带可将没有重金属污染但氮、磷含量比较丰富的淤泥进行还田，成为农田中的土壤。或者将这种淤泥在洼地堆放后作为农用土地进行利用。当然在堆场堆放以后如果能够自然干化，满足人及轻型设备在表面作业所要求的承载力的话，作为公园、绿地甚至市政、建筑用地都是可以的。

当淤泥中含有某些特殊污染物如重金属或某些高分子难降解有机污染物而无法去除，进行资源化利用会造成二次污染。这需要对其进行一步到位的处置，即采用措施降低其生物毒性后进行安全填埋，并需相应做好填埋场的防渗设置。

4.1.6.4工艺选择

目前已对红一村、红新村段红土崖河以及七道江镇群生村段碱厂沟河进行了现场调查。河段调查结果如下：

表4-9  现状河道沟调查结果

	河段
	河沟情况描述
	底泥情况描述

	红一村段红土崖河
	水量较小；部分水面较窄
	有机质淤泥居多

	红新村段红土崖河
	水量较小；部分水面较窄
	有机质淤泥居多

	群生村段碱厂沟河
	水量较小；部分水面较窄
	有机质淤泥居多


根据调查结果可知，红土崖河以及碱厂沟河的流量较小，水深较浅，水面较窄，除局部淤积较深外，其余地方淤泥层较薄，不宜采用湿式清淤。结合现场实际，本方案清淤将采用干式清淤。

河道清淤在河道枯水期进行，本次红土崖河以及碱厂沟河清淤拟采用长臂挖掘机+自卸汽车的方式进行。通过长臂挖掘机进行疏浚，挖掘出的底泥放置在自卸汽车中，再输送至底泥处置点，底泥处置点根据实际情况就近设置。选用方法的优点是便捷，扩大了施工范围，施工成本也较低，缺点是施工效率较低。清淤平均挖深0.5m，河道清淤修建临时便道。

本次红一村、红新村段以及群生村段清淤工程拟在每个清淤点设置一套叠螺脱水机进行脱水后自然干化，脱水机采用租赁方式，污泥脱水后的余水用车运送至白山市污水处理厂，处理达标后排入浑江。

清淤平均挖深0.5m。河道清淤修建临时便道。临时便道宽度为5m，厚度为50cm，临时便道长度为1km，临时便道采用山皮石铺设。
 清淤工程量一览表

	序号
	实施部位
	长度（m）
	平均宽度（m）
	面积

（m2）
	数量

（m³）

	1
	红一村段红土崖河
	70
	15
	1050
	525

	2
	红新村段红土崖河
	75
	17
	1360
	680

	3
	群生村段碱厂沟河
	7500
	10
	75000
	37500


4.1.6.5淤泥处置方案比选

1、卫生填埋

底泥消化后经脱水再进行填埋是目前国内外常采用的方式，其优点是投资少、容量大、见效快。填埋始于上个世纪60年代，经过四十多年的发展其处理技术已日趋成熟。底泥经过简单消化灭菌和自然干化脱水后，有机物含量降低，总体积减少，性能稳定，可以直接送到生活垃圾填埋场填埋；或者设置专用的填埋场，根据底泥的含水率及力学特性等因素进行专门填埋。底泥填埋的操作要求与垃圾填埋相似，填埋场四周设围栏，并采取相应的防蚊蝇、防鼠措施。为防止二次污染和地下水污染，底泥的填埋较之普通的垃圾填埋有更高的防渗要求，应铺设符合标准的防渗层。为使填埋底泥稳定，对填埋作业亦有相应的要求：未经干燥焚烧处理的底泥宜小规模分层填埋，生底泥泥层厚度应<0.5m，消化底泥泥层厚度不应大于3m，泥层上面铺砂土层为0.2m，彼此交替进行填埋，并设置排液、导气装置。底泥焚烧灰渣填埋时，可不分层填埋。底泥的土地填埋需要大面积的场地和一定量的运输费用，需做防渗处理以免污染地下水，并且考虑到填埋底泥的稳定性，需要对底泥的脱水、填埋场的防渗层和填埋作业有较高要求。

2、农田综合利用

对于杂质较少、富营养化的泥质，可用泥浆泵从排干的河道或泥驳将底泥稀释过滤后，输送到稻田里，进行土壤改良。泥浆在稻田翻耕推平后均匀输入，厚度在10～12cm，不高于田埂高度，也可以在农田翻耕后再输送底泥，一般按每隔20～80m移管一次，在泥浆出口处应设置滤网，以便过滤泥浆中的少量杂物。泥浆上田沉实后，把水排干，再过10余天插入秧苗。采取底泥肥田的方法，关键要把握以下几点：泥浆厚度不宜过厚，以10～12cm为宜；绿肥田当季不要再施氮素化肥，冬闲田化肥用量也要适当控制；要待泥浆充分沉实后再插秧苗；秧苗密度要合理，可适当放宽；要注意搁田和病虫害防治。对于含有杂质和有毒物质的底泥，不能直接送到田里，必须经过分离处理后，才能用于改良土壤。

3、土方利用

一般情况下，底泥或底泥质土具有含水高、强度低、腐殖质含量大等特点，很难将它直接作为地基材料加以利用。但利用底泥含水的特点，混入固结材料可以使底泥具有一定的自硬能力，具有一般良质土同等程度或以上的品质。而后可以将底泥或底泥质土进行再生资源化并作为地基材料加以利用。

将流动化处理后的底泥或底泥质土用作地基材料时，除对它作为土工材料的基本特性进行调查外，还要考察它的流动性和长期稳定性能。利用室内试验方法对流动化处理土的强度、变形特性、流动性、透水性以及长期变形特性进行了考察。结果显示，利用无毒害的底泥或底泥质土作为原料土的流动化处理土除具有一般良质土以上的品质外，还具有良好的施工性和长期稳定性，将它作为一般地基材料使用时完全可行的。

4、园林绿化

清淤后淤泥的处理及资源化利用是改善城市环境、实现资源可持续利用的有效方法之一。污泥土地利用，被认为是最普遍、最经济的解决其处置难题的方法之一。园林绿化利用作为土地利用的一方面，所用污泥不进入食物链，对人类健康不构成威胁，并且能改善土壤条件，促进园林植物生长，提高绿化质量；通过植物的吸收利用，降解成无害产物，实现资源的可持续利用。

根据底泥检测结果，污染底泥中重金属含量均不超过《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018），可作为农用。同时底泥中富含的氮磷元素也是农作物最好肥料，因此建议方案中产生淤泥全部还田。

4.1.7生态护坡工程

4.1.7.1生态护坡建设意义

生态护坡，是综合工程力学、土壤学、生态学和植物学等学科的基本知识对斜坡或边坡进行支护，形成由植物或工程和植物组成的综合护坡系统的护坡技术。生态护坡的功能如下：
(1)护坡功能: 植被的深根有锚固作用、浅根有加筋作用;

(2)防止水土流失: 能降低坡体孔隙水压力、截留降雨、削弱溅蚀、控制土粒流失;

(3)改善环境功能:植被能恢复被破坏的生态环境，降低噪音，减少光污染，保障行车安全，促进有机污染物的降解，净化空气，调节小气候。
4.1.7.2护岸设计原则

河道护岸采用近自然河道设计的理念。近自然河道设计是融现代水利工程学、环境科学、生物科学、景观生态学、美学等学科为一体的水利工程，它是采取各种措施使受损河流尽可能恢复至近自然状态，以及实现其生态服务功能为目的。

1）横向形态多样性：形态多变的河流是流域生态环境的核心，河流与河漫滩、湿地、静水区、河汊等形成了复杂的系统。河流与横向区域之间存在着能量流、物质流、信息流等多种联系，共同构成了小尺度的生态系统。

2）岸线纵向蜿蜒型：自然界的河流都是蜿蜒曲折的，从河流整体形态角度观察，蜿蜒的岸线使得河流形成主流、支流、河湾、沼泽、急流、浅滩和江心洲等丰富多样的生境。由于流速不同，在急流和缓流的不同生境条件下，形成丰富多样的生物群落。

3）护岸断面多样性：自然河道的横断面形状具有多样性，常有深潭与浅滩交错的布局出现。在竖向断面上，与河流发生相互作用的垂直范围不仅包括地下水对河流水文要素和化学成分的影响，而且包括生活在河床底质中的有机体与河流间的相互作用。

4）护岸材料的透水和多样性：具有透水性能的护岸材料，适于水生和湿生植物以及微生物生存。透水的护岸为水体和地下水提供了通畅的渗透通道，保证对于地下含水层的有效补给，形成“可呼吸”的河道。

顺应自然，因势利导，坚持保护优先、自然保护优先、自然恢复为主，把生物措施和工程措施结合起来，祛滞化瘀，固本培元，恢复河流生态环境，改造渠化的河道，重塑健康自然的弯曲河岸线，营造自然深潭浅滩和泛洪漫滩，为生物提供多样性生境，让河流恢复生命、流域重现生机。着力构建水量充足、水流自然、水质良好的生态水系，基本实现“河畅、水清、岸绿、安全、生态”。

4.1.7.3工艺选择

（1）本次红一村、红新村设计护坡工程位于红土崖河流经红一村、红新村段，由于侵蚀破坏，为了保证河岸稳定性、防止侵蚀破坏及水土流失，对库岸坡进行石笼护脚+连锁生态砖护坡防护。河岸的岸线基本保持现状天然形成的岸滩边线，不进行改动。石笼护脚采用石笼网箱，网箱规格为3.0m*1.0m*1.0m，网孔规格为12cm*10cm，丝径为∅2.5mm。连锁生态砖规格为500mm*300mm*120mm。连锁砖内栽植早熟禾草籽，河道长度145米，在岸顶每3米栽植柳树一棵。
 生态护坡工程量一览表

	序号
	实施部位
	工程内容
	单位
	数量
	备注

	1
	红一村、红新村（双侧）
	石笼护脚
	m³
	120
	/

	
	
	生态砖护坡
	m2
	850
	/

	
	
	混凝土压盖
	m³
	36.12
	/

	
	
	早熟禾草籽
	m2
	850
	/

	
	
	柳树
	棵
	180
	/

	
	
	无纺布
	m2
	1256
	/


由于碱厂沟河经群生村段，已经对库岸坡进行石笼护脚+连锁生态砖护坡防护，因此无需建设生态护坡。

4.2氧化塘人工湿地保温措施以及寒冷冬季运行情况

4.2.1植物保温隔离措施

人工湿地植物保温通常将收割的湿地表面枯萎的植物均匀覆盖于湿地之上。20世纪80年代，美国研究表明，覆盖材料应具有以下特性：能完全分解而不影响系统正常运行；pH值为中性；结构蓬松，纤维含量高，隔热性好；易使种子在覆盖物上生长；有较好的湿气涵养能力。我国北方人工湿地植物保温多采用湿地表层植物作为越冬的主要覆盖物。如沈阳浑南人工湿地选择炭化后的芦革屑作为保温措施，根据沈阳浑南人工湿地冬季运行监测结果，采用植物保温后，人工湿地床体浅层和中层温度波动幅度不大，温度在7~12°C ；床体深层较稳定，一般保持在11~13°C。沈阳满堂河人工湿地利用人工湿地在冬季枯败的湿地芦革等植物作为覆盖保温材料，既经济又使废物再利用，同时获得了良好的保温效果，污水处理率较夏 季仅降低10%~15%，可见植物覆盖法可有效提高人工湿地冬季的处理效果。

本项目人工湿地选取的植物是芦苇。芦苇是一种喜水性植物，而且生长耗水量大。芦苇栽植最佳时间为6、7月份，气温25℃以上。。芦苇根栽植，一般在5月份春暖时即可。种植数量：芦苇是多年生植物，每年都根生多株新芦苇。所以初栽植时，可12株/㎡，三年即可长成茂密的芦苇塘。
4.2.2冰雪覆盖组合保温隔离措施

20世纪，美国成功完成了加拿大拉森海洋别墅人工湿地越冬工程，当地冬季气温为-4~-18°C，采用15cm覆盖物隔离，并在覆盖物下设1个5cm 的空气缝隙，系统的热损失估算为0.56MJ/m2•d。用5cm的冰层和5cm的空气层代替覆盖物对湿地系统进行隔离，则系统的热损失为1.22MJ/m2•d，几乎是前者的4倍，在寒冷的冬季，如果不能将热损失减少到能维持的程度，湿地系统将会冻结，必须用覆盖物对人工湿地进行保温隔离。
例如中国农业大学于北京官厅水库岸边人工湿地冬季保温措施研究中，采用两种对比试验，即5cm空气+10cm冰层保护和5cm缝隙+15 cm稻轩隔离保护，结果表明，两种方式都能保证人工湿地持续正常运行，效果良好，但冰层覆盖的保温效果不如地膜法，COD去除率较无覆盖物的湿地单元仅提高7.9%~23.8%，冰雪覆盖组合保温隔离措施对微污染的地表水体仍然具有较好的去除净化效果。由此可见，将污水用覆盖物隔离，会使因水分蒸发和流动所造成的热损失减到最小，可提高污水处理能力。
4.2.3 地膜保温隔离措施

目前我国北方人工湿地采用农村构筑普通大棚所用的塑料薄膜对湿地进行保温，可在植物表面覆盖地膜或修建阳光棚。湿地冬季运行覆盖地膜能使微生物活性得到提高，提高污染物的去除率，对NH3-N和TN的去除效果均有一定改善。但地膜覆盖运行费用较高，其易破裂，产生白色污染，应对废弃地膜进行妥善处理。山东省淄博市孝妇河人工湿地及沈阳满堂河人工湿地冬季采取地膜覆盖的保温措施，牡丹江海林农场人工湿地修建阳光温室大棚，均达到较为理想的处理效果,而且采用保温措施的湿地比无保温措施的湿地冻土层深度大为减少。

4.2.4寒冷冬季氧化塘人工湿地运行情况

以上三种保温措施可在白山市浑江区白天温度高于-5℃时保证氧化塘人工湿地不结冰，同时可保证氧化塘人工湿地的正常运行。

在寒冷冬季常规保温措施无法阻挡低温导致的氧化塘人工湿地以及明渠内污水的结冰，时间基本上为11月中旬至第二年的2月中旬以后，历时3-4个月，在此期间氧化塘人工湿地无法正常运行，居民产生的生活污水（灰水）倾倒至明渠后会结冰，由于白山市浑江区人口较分散，产生污水量较少，因此现有明渠以及集水池可以满足居民倾倒污水量需求。待第二年春天开化后污水雪水等融化水可暂时流入沉砂调节池中储存，沉砂调节池、氧化塘的容积是根据最大暴雨量计算的，完全能够容纳污水以及雪水融化水，待人工湿地中植物复苏，可满足处理需求，再将污水排放至人工湿地进行处理，处理达标后可直接排放。

按照北方的气候特点污水处理采用冬储春灌的方式，即冬季储存，春季开化后统一处理。

氧化塘人工湿地结冰期间即处于休眠状态，气温回暖后春暖花开、冰雪融化时，融化后灰水和雪水混合流入氧化塘人工湿地，由于芦苇生长周期较长，无需重复种植。散养畜禽粪便在冬季时均储存在居民自家储存场所内，春天作为农家肥使用；由于北方气候特征，居民自家旱厕储存池容积均能满足黑水储存，开春后作为农家肥使用。

4.3建设监测模式

检测点位

在各污水处理设施进出口设置检测点位，监测污水处理设施的污水处理效率；另在污水站上游以及下游各设置一个监测点位监测地下水水质情况。

检测项目

污水：COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷；

地下水：耗氧量、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮；

频次：每月一次

方法要求：满足《污水综合排放标准》以及《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中相关要求。
4.4建设周期

初步确定项目建设期为2020年10月-2021年9月，具体如下：

2020年10月～2021年4月：可研编制及报批；

2021年1月～2021年2月：项目初步设计和施工图设计；

2021年2月～2021年3月：施工招标等前期准备工作；

2021年4月～2021年9月：工程施工；

2021年9月：项目竣工验收，投入使用。

5、长效机制

5.1 建立河长制

建立河长制，由党政主要负责人担任“河长”，负责组织领导红土崖河、西南岔河和八宝河管理和保护工作。以保护水资源、防治水污染、改善水环境、修复水生态为主要任务，构建责任明确、协调有序、监管严格、保护有力的红土崖河和碱厂沟河管理保护机制，为维护红土崖河和碱厂沟河健康生命、实现红土崖河和碱厂沟河功能永续利用提供制度保障。

5.2 建立监管监测机制

加强设施运行管理。按照治污设施常态化运行的要求，项目建设完成后成立专门的管理机构，同时聘请农村污水设施管护员，通过指导和技术培训，负责加强日常管护，定期或不定期清理杂物、悬浮物和沉积物，确保治污设施的正常运行。各部门联动，建立农村黑臭水体处理设施定期巡查制度，检查监测进水量、水质和湿地水质，并建立档案。

5.3 建立村民参与机制

加大宣传教育，提高环保意识。印制环保宣传手册，采取电视、广播、横幅、网络等宣传方式，大力宣传村庄黑臭水体治理的重要意义、政策措施，强化环境卫生意识，引导农民群众形成健康文明的生活方式，动员广大农民和社会各界积极参与村庄黑臭水体治理，努力形成全社会关心、支持和参与村庄污水治理的良好氛围。通过已建成的污水处理设施项目发挥示范带动效应，让群众积极参与到农村黑臭水体治理工作中来。

5.4 运维管理机制

5.4.1运维管理

浑江区已建立以浑江区政府为农村生活污水处理设施运维管理的责任主体、各乡镇（街道）为管理主体、村级组织为落实主体、农户为受益主体和第三方专业运维服务机构为服务主体的“五位一体”运维管理模式，见下图。各个主体职责如下：
[image: image16.png]N

==

3

EEEH R
B wH oe ]
EREESD [ BRI
S WE. B | wE. &
BRES i (i)
N e, T
SEREH wamn e
e 3% |
F wE nE. BE
BOLE | | EeEE
REEH = —
Bk





1、责任主体

区人民政府是治理设施运行维护管理的责任主体。要将治理设施运行维护管理工作纳入对管理部门、镇政府（街道办事处）的综合考核，并制定治理设施运行维护管理办法、考核办法、资金管理办法，加强对治理设施运行维护相关管理部门和镇政府（街道办事处）的工作考核，建立资金筹措机制，明确运行维护资金。成立区农村生活污水处理设施运行维护管理工作领导小组，下设办公室，办公室设在区环保局（以下简称“区运维办”），统一负责监督、指导本区行政区域内农村生活污水处理设施的运行维护管理工作，并负责本办法的组织实施。由区运维办负责公开招投标运维公司；建立数字化服务网络系统和平台，对日处理50吨以上、受益农户100户以上和位于水功能要求较高区域的农村生活污水治理设施，规范安装或改装处理水量计量和运行状况监控系统，掌握农村生活污水治理设施运行动态。

2、管理主体

镇政府（街道办事处）是治理设施运行维护管理的管理主体，是治理设施的业主单位和产权单位，负责本行政区域内农村生活污水处理设施运行维护管理工作，制定运行维护管理日常工作制度，规范设施档案管理，与第三方运维公司签订运维合同，与行政村签订运维工作目标责任书，落实专职人员，监督、考核第三方运维公司工作，并指导监督各行政村、农户按各自职责开展日常运行维护管理；行政村应当在镇（街道）指导下成立村级运维监管小组，落实专人负责污水处理设施日常运行维护监督管理，加强设施运行日常巡查，或配合第三方运维公司开展检测、设备维修等工作，将农村生活污水处理设施运维管理工作纳入村规民约并制定相应措施，确保各类设施运行良好。

3、落实主体

行政村（社区）是治理设施运行维护管理的落实主体，要落实本行政村（社区）分管负责人和管理责任人、管理（监督）员。把治理设施运行维护管理纳入《村规民约》，宜在《村规民约》中明确生活污水处理费用。做好监督指导农户户内污水设施（含化粪池）、做好接户管网的日常维护。要在行政村（社区）醒目合理位置竖立公示牌，主要内容为治理设施运行维护范围、要求，镇政府（街道办事处）、行政村（社区）管理工作人员与监督（投诉）、联系电话，运行维护单位及运行维护人员联系电话。配合镇政府（街道办事处）对运行维护单位维护工作的监督，协调解决治理设施运行维护日常工作中出现的问题。做好上级拨付的运行维护资金管理工作，做到专款专用。督促新建农房落实户内污水设施建设。

4、受益主体

农户是治理设施运行维护的参与和受益主体。应遵守《村规民约》，将生活污水接入管网，并做好户内管网（含化粪池）的日常维护工作，保证化粪池的正常运行。严禁农家乐、畜禽散养、小作坊等产生的污水未经预处理或超过处理能力的污水排入治理设施，严禁在治理设施上乱搭乱建、堆放杂物、种植作物。在治理设施的运行维护过程中，发现问题时应及时上报。应配合做好治理设施的维修、养护工作。新建农房必须做好户内生活污水配套设施建设。

5、服务主体

第三方专业服务机构将作为服务主体，要根据合同开展管网、处理终端及其他附属设施的运维管理服务工作，认真做好运维范围内各项工作，保证设施的正常运行。内容包括对污水处理设施（出户井、污水管网及检查井、终端处理设施等）进行巡检及清理疏通；对出现的漏、坏、堵、溢等异常现象，及时处理和修复，并做好例行检查记录和设施运行记录；做好污水处理终端系统（厌氧池、好氧池、调节池、格栅、各种盖板电气设备及水质管理等）及其配套机电设施的运行维护，并负责终端机电设施故障维修；对出现影响污水处理设施正常运行的问题，应当尽快修复解决，并及时报告行政村、镇（街道）和相关部门。

5.4.1.1健全农村生活污水治理设施运维管理组织架构

本次规划根据各区域镇村屯实际，建议划定各方职责、落实各级站长。县政府作为农村生活污水治理的责任主体，要做到以下四点：

一是要进一步明确农村生活污水治理牵头部门，强化牵头部门力量配备，落实农办、住建、财政、卫计、审计、环保等职能部门具体职责，形成部门上下协同作战的工作网络，切实做好资金保障。

二是基于因地制宜、统筹兼顾、协同推进的原则，制定好新农村生活污水治理规划，避免建设、资金、人员、时间的浪费。

三是建立农村生活污水治理设施运维管理“站长制”，由联系镇（街道）的区领导担任区级站长，由各镇（街道）分管领导担任镇级站长，由各农村生活污水治理设施所在村（居）委会负责人担任村级站长，并建议建立区级“站长制”管理办公室，做好站站有长、层层监管。

四是做好标准化运维点的建设和推广，制定标准化运维点推进作战图，明确具体处理设施的出水水质排放标准、改造要求，确保标准化运维按计划推进。

5.4.1.2制定第三方运维管理评价与考核体系

运维管理机制

项目移交管理。项目竣工验收合格后，按照有关规定及时办理移交手续，及早投入使用。在使用过程中，要建立健全各项规章制度，科学管理，合理调度，安全生产。

本项目竣工投产后的运营管理工作非常重要，如果重建轻管，就会造成治理的失败，一切投入就等同虚设，造成经济、资源的极大浪费和损失，而且流域生态环境及水源水质也难以改善。因此成立专门的项目管理机构，统一管理和统一协调，是保障项目治理成果的有力保证。项目建设完成后，由白山市浑江区人民政府负责后期运营维护，为本项目设立办公室，办公室应该结合本项目实际情况，制定切实可行的湿地日常管理制度和维护方案，建立长效管理机制，切实把湿地的管理工作落到实处，以保障该地区人民群众饮水安全，促进白山市浑江区农村经济的繁荣发展。

建设期管理机制

1、实行工程质量终身负责制。工程建设质量实行行业主管部门、工程所在地政府行政领导人和参建单位领导人责任制，要按各自职责对所承建项目的工程质量负终身责任。

2、实行招标、投标管理，择优选择工程设计、施工等单位。要严格核查投标单位资质等级，不得让无资质或资质等级不够的单位参加投标。贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针，建立健全质量管理体系。项目参加单位必须接受和支持质量监督机构的工作，建立健全质量检查体系及相关程序，按照国家和行业技术标准，全过程的检查和控制工程质量。

3、贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全保证体系。建设单位要成立联合领导小组，加强检查监督，工程监理单位要协助施工单位，加强安全管理及制定安全措施，并付诸实施。

第三方运维机构的管理

参照《农村生活污水治理设施第三方运维服务机构管理导则》（试行）的要求。做到“设施硬件达标”、“出水水质达标”和“日常运维达标”，以点带面提升全县农村生活污水治理设施标准化运维管理水平。

第三方运维机构基本条件：

（1）经合法登记注册的机构。

（2）具有保证项目正常运维的资金能力。

（3）具备治理设施运维服务能力，服务能力通过第三方机构评价。

（4）无违法犯罪和不良信用记录。

第三方运维机构基本要求：

（1）应注重运维管理的信息化建设，建立运维管理平台。

（2）应建立完善相应的安全和质量保证体系。

（3）应配备相应专业知识的运维人员，并经过专业培训后上岗。

（4）应做好运维资料的建档和管理。

（5）应及时总结运维经验，加强交流，不断提高运维管理水平。

（6）应在运维合同项目所在区域设立服务机构。

（7）应根据项目运维需求配置相应的通讯、交通、维护、检修、抢修、应急等设 备及工具。

（8）建立具备化学需氧量、总磷、总氮、氨氮等农村生活污水常规污染物检测能力的化验室。

考核内容与标准：核工作应坚持“完善机制、注重实效”原则。考核内容分为管理制度与应急处理、处理终端、管网系统及标识系统、水质达标及运行排放、档案资料、社会评价六部分。考核各项内容均应有证明材料，否则相应项不计分。

（1）管理制度与应急处理（10分）

明确各岗位工作职责、制定运行维护手册、设备的技术（包括安全）操作规程和工作制度等，建立半小时响应机制，做到48小时及时处理，及时有效处理有关堵塞、设备故障等紧急状况。每月对终端治理设施进行一次检查，并做好检查记录。建立运维设施和水质检测上报制度，将每月的运维状况和水量水质检测情况，及时上报县有关主管部门。 （未制定相关制度，应急处理不及时的扣分）。

（2）处理终端（20分）

①明渠；每月清理渠内垃圾，不能出现泥沙淤积造成堵塞等不良。

②人工湿地及周边绿地卫生；湿地功能植物需保持合适的覆盖度，并应合理修剪。场地绿地内无明显砖瓦石块或堆土；场地及时清扫，无垃圾，无积水；绿化带植物无明显病虫害症状；绿地内无明显杂草丛生现象。

a、人工湿地内植物覆盖率不高或植物稀少，未及时修剪的扣分；

b、绿地内明显杂草丛生，扣分；

c、场地未及时清扫，有垃圾、积水，扣分；

d、绿化带植物有明显病虫害症状，扣分；

e、场地内有明显砖瓦石块、堆土等，扣分。

（3）明渠系统（20分）

定期检查污水管道和清扫口等相关构筑物是否正常，渠道是否出现破损，清理淤积物，保持渠道过流通畅。

（4）水质达标及运行排放（25分）

运维单位对终端出水水质进行次检测， 对日处理能力30吨以上的每二个月检测一次，日处理能力在10-30吨的每季度检测一次，日处理能力在10吨以下按 30%比例每年检测一次，应保证各终端出水水质达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015） 。

①未按要求对出水水质进行检测的，酌情扣分；

②环保部门对出水质进行抽查与运维单位自测结果对比， 一次不合格扣分；

③发现进出水质异常，并在两周内未能恢复正常水质或水质仍超标未能说明的，每发现 1 次扣分。

（5）档案资料（15分）

运维单位应按要求建立及保持基础信息库，包括基本情况、工程建设资料、竣工验收资料及运维台帐资料等。基础资料应妥善保存并及时更新，运维台帐资料应记录完整，重大故障报告及处理结果记录完整，年度检修测试和水质监测记录完整。

①未及时上报重要事项，并缺少相关记录的，扣分；

②基础信息库档案保存、更新不规范的，扣分；

③日常运维记录缺失，视重要情况、情节，扣分；

④未按时上报自查总结及相关数据、材料的，扣分。

（6）社会评价（10分）

被考核组认定为运维单位责任的，有以下情况的，均按项次扣分：有效信访的；上级通报批评的；上级新闻媒体负面报道。

①有效信访一次，扣分；

②省级主管部门通报批评一次，扣分；

③市级主管部门通报批评一次，扣分；

④上级新闻媒体负面报道一次，扣分。

2、奖惩机制

应按照标准化运维要求制定并执行农村生活污水处理设施运维评价考核标准，从水质考核指标、设施运行参数、吨水运行成本、农户受益情况等指标评价分析第三方专业服务能力。

考核时间与程序：对第三方运维单位的考核采取平时不定期抽查和季度考核相结合的方式进行。由区建设局会同县“五水共治”办、区农业农村局、区财政局、区环保局、属地乡镇（街道）等相关部门组织开展。考核实行百分制，年度考核得分按平时抽查和季度考核各占50%确定。其考核结果作为终端处理设施第三方运维单位履行合同的评价依据。区级考核每年一次，考核年度为上年的12 月1日至当年11月30日。

在各镇（街）、区自查的基础上， 区运维领导小组成立考核组， 对各镇 （街）、区排水公司运维管理工作进行全面的考核评价并结合日常检查、督查情况得出考核结果。

（1）各镇（街）、区排水公司自查。

各镇（街）、区排水公司根据县设施运维考核办法要求，对当年度工作情况进行自查，并向区运维牵头部门提请考核。并报送下述相关考核材料（分册装订） ：

a、提请考核的报告；

b、各镇（街）、区排水公司年度工作总结；

c、各镇（街）、区排水公司自查情况评分表及证明材料；

d、其他相关材料。

（2）区级考核

农村生活污水治理设施运行维护管理工作领导小组考核组根据《浑江区农村生活污水治理设施运行维护管理考核暂行办法》的条款和要求，对各镇（街） 、区排水公司进行考核，根据考核结果，区考核小组将推荐部分镇（街）接受市级运维考核，考核工作在当年11月中旬进行。

（3）日常考核

农村生活污水治理设施运行维护管理工作领导小组及其成员单位将对各镇（街）进行不定期的检查、督查，在日常检查、督查中每发现问题的，按相对应的考核内容分值视情扣分，并计入年终考核分。

（4）考核评价

考核总分为 100分。90分及以上且排名在全区前三名的为优秀、75分及以上的为合格、75分以下的为不合格。

有下列情况发生直接取消评优资格：

a、发生群体性信访事件；

b、发生死亡等重大安全事故；

c、出水水质检测合格率低于70%（PH、化学需氧量、氨氮、总磷、悬浮物等 5 项指标）；

考核结果同时作为“五水共治”和镇（街）岗位目标年度考核打分依据，优秀的为满分，合格的将考核分数按比例换算成“五水共治”和镇（街）岗位目标年度考核分数，不合格的为0分。

5.4.2环境监管

（1）建立农村生活污水监测制度，加强对日处理能力30吨及以上的农村生活污水处理设施出水监测。区县无监测能力的可以委托有资质的单位开展监测工作。建立和完善管理台账，掌握县域农村生活污水处理设施分布和运行情况。

（2）结合地方农村生活污水处理设施水污染排放标准，制定并执行县域农村生活污水处理设施运维管理工作考核办法。探索建立运维管理评价结果与运维经费及乡镇考核挂钩的奖惩制度，逐步提高运维效率。

6 投资估算

6.1 资金投入方案

一、红土崖镇红一村、红新村黑臭水体治理成本以及投资概算情况

1、治理成本

（1）工资及福利

项目建成后，需要维护人员1人，平均工资标准2500元/月，福利费为工资的14%，则项目的工资与福利费为：

2500×1×（1+0.14）×12=3.42万元/年

（2）外购燃动力费

2.373万元/年

（3）外购原材料费

项目年需要微生物除臭剂60kg，22元/kg,年费用为0.132万元。

（4）折旧费

项目折旧费为1.97万元/年。

（5）修理费

项目修理费为5.42万元。

污水处理成本表

	序号
	费用名称
	单位
	数量

	1
	外购燃动力费
	万元/年
	2.373

	2
	外购原材料费
	万元/年
	0.132

	3
	工资及福利费
	万元/年
	3.42

	4
	折旧费
	万元/年
	1.97

	5
	修理费
	万元/年
	5.42

	6
	总成本费用小计
	万元/年
	13.315

	7
	运行成本费用小计
	万元/年
	8.23

	8
	年处理污水量（4月-11月污水量）
	万吨/年
	24.00

	9
	单位功能运营费用
	元/吨
	0.65

	10
	运行成本费用
	元/吨
	0.34


污水单位功能运营费用用为0.65元/吨，运行成本费用为0.34元/吨。

2、投资概算

白山市浑江区红土崖镇（红一村、红新村）黑臭水体治理综合示范项目总投资1464.31万元。建设投资具体构成如下:

建筑工程费：942.01万元；

设备购置费：51.44万元；

安装工程费：246.12万元；

工程建设其他费用：170.23万元；

基本预备费：54.51万元。
项目设备费一览表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价

（万元）
	合计（万元）
	备注

	1
	污水提升泵
	QW200-250-22-30
	台
	4
	2.0
	10.00
	一用一备，（变频）

	2
	液位计
	量程：0-5m

输出：4-20mA
	台
	4
	0.25
	1.00
	

	3
	排沙泵
	80ZSQ60-13-4.0
	台
	2
	0.9
	1.80
	

	4
	人工格栅
	RS-500
	台
	2
	0.50
	1.00
	

	5
	提升泵变频控制柜
	2200×1000×600mm
	台
	2
	5.50
	11.00
	ABB

变频器

	6
	太阳能曝气机
	ABG/TY-9A
	台
	4
	6.61
	26.44
	

	7
	电取暖器
	
	台
	3
	
	0.20
	

	8
	合计
	
	
	18
	
	51.44
	


项目总投资估算表

	序号
	工程和费用名称
	建筑工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计   （万元）
	技术经济指标

	
	
	
	
	
	
	
	数量
	单位
	单价   （元）

	一
	第一部分费用：工程费用
	942.01
	51.44
	246.12
	
	1239.57
	
	
	

	1
	建筑工程
	942.01
	51.44
	
	
	993.45
	
	
	

	1.1
	排水沟（预制混凝土）
	164
	
	
	
	164
	11000
	m
	240

	1.2
	集水池1
	80.64
	
	
	
	80.64
	2200
	m3
	1200

	1.3
	格栅池（2座）
	1.06
	
	
	
	1.06
	8.8
	m3
	1200

	1.4
	集水池2
	80.64
	
	
	
	80.64
	2200
	m3
	1200

	1.5
	沉砂调节池
	77.45
	
	
	
	77.45
	1350
	m3
	1200

	1.6
	生态塘
	85.61
	
	
	
	85.61
	1680
	m2
	

	1.61
	挖方
	15.6
	
	
	
	15.6
	2600
	m3
	60

	1.62
	石笼
	0.54
	
	
	
	0.54
	30
	m3
	180

	1.63
	细沙
	5.6
	
	
	
	5.6
	350
	m3
	160

	1.64
	回填土
	2.54
	
	
	
	2.54
	550
	m3
	70

	1.65
	无纺布
	0.27
	
	
	
	0.27
	180
	m2
	15

	1.66
	碎石
	0.23
	
	
	
	0.23
	15
	m3
	150

	1.67
	芦苇
	1.75
	
	
	
	1.75
	12400
	株
	1.5

	1.68
	香蒲
	4.74
	
	
	
	4.74
	7900
	株
	6

	1.69
	防渗膜
	18.9
	
	
	
	18.9
	2100
	m2
	90

	1.7
	人工湿地
	125.64
	
	
	
	125.64
	9000
	m2
	

	1.71
	挖方
	65.31
	
	
	
	65.31
	18200
	m3
	60

	1.72
	回填土
	26.6
	
	
	
	26.6
	3800
	m3
	70

	1.73
	细砂填料
	30.4
	
	
	
	30.4
	1900
	m3
	160

	1.74
	山皮石
	9.45
	
	
	
	9.45
	1000
	m3
	180

	1.75
	防渗膜
	15.21
	
	
	
	15.21
	10250
	m2
	90

	1.76
	混凝土
	33.64
	
	
	
	33.64
	350
	m3
	1200

	1.77
	芦苇
	24.32
	
	
	
	24.32
	162100
	株
	1.5

	1.8
	清水池
	64.52
	
	
	
	64.52
	5832
	m3
	150

	1.9
	管道钢管，DN200
	
	
	65.32
	
	
	1600
	m
	360

	1.1
	提升泵房1
	1.8
	
	1.2
	
	1.8
	12
	m2
	1500

	1.11
	提升泵房2
	1.8
	
	1.2
	
	1.8
	12
	m2
	1500

	1.12
	湿地处理设备间
	3.75
	
	25
	
	3.75
	25
	m2
	1500

	1.13
	截洪沟
	
	
	118.4
	
	
	1500
	m3
	660

	2
	厂区平整费
	49.7
	
	
	
	49.7
	16568
	m3
	30

	3
	供电线路
	
	
	35
	
	35
	700
	m
	500

	二
	第二部分：工程建设其他费用
	
	
	
	170.23
	1409.8
	
	
	

	1
	征拆费用
	
	
	
	34.09
	34.09
	
	
	

	2
	环境影响咨询服务费
	
	
	
	2.76
	2.76
	
	
	

	3
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	16.21
	16.21
	
	
	

	4
	工程勘察费
	
	
	
	8.45
	8.45
	
	
	

	5
	建筑工程设计费
	
	
	
	30.12
	30.12
	
	
	

	6
	概预算编制
	
	
	
	1.03
	1.03
	
	
	

	7
	项目监理费
	
	
	
	26.54
	26.54
	
	
	

	8
	建设管理费
	
	
	
	25.31
	25.31
	
	
	

	9
	工程保险
	
	
	
	6.28
	6.28
	
	
	

	10
	场地准备费及临时设施费
	
	
	
	1.54
	1.54
	
	
	

	11
	招标代理服务费
	
	
	
	5.12
	5.12
	
	
	

	12
	建设工程全过程造价咨询服务费
	
	
	
	8.12
	8.12
	
	
	

	13
	安全劳动卫生评审费
	
	
	
	1.23
	1.23
	
	
	

	14
	竣工图编制费
	
	
	
	1.79
	1.79
	
	
	

	15
	施工图审查费
	
	
	
	1.64
	1.64
	
	
	

	
	第一、二部分费用合计
	942.01
	51.44
	246.12
	170.23
	1409.8
	
	
	

	三
	第三部分：预备费
	
	
	
	54.51
	54.51
	
	
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	54.51
	54.51
	
	
	

	
	合计
	942.01
	51.44
	246.12
	224.74
	1464.31
	
	
	


3、红土崖镇红一村、红新村段河道清淤及生态护坡投资概算

	序号
	工程或费用名称
	合计（万元）
	技术经济指标

	
	
	
	单位
	数量
	单价（元）

	一
	生态护坡工程
	30.13782
	
	
	

	1
	石笼护脚
	3.96
	m³
	120
	330

	2
	生态砖护坡
	10.2
	m2
	850
	120

	3
	混凝土压顶
	1.39062
	m³
	36.12
	385

	4
	早熟禾草籽
	1.02
	m2
	850
	12

	5
	柳树
	12.06
	棵
	180
	670

	6
	无纺布
	1.5072
	m2
	1256
	12

	二
	清淤工程
	6.133
	
	
	

	1
	清淤量
	3.133
	m³
	1205
	26

	4
	施工便道
	3
	m³
	200
	150

	
	合计
	36.27082
	
	
	


4、年度投资预算

白山市浑江区红土崖镇（红一村、红新村）黑臭水体治理综合示范项目总投资1464.31万元，红土崖镇红一村、红新村段河道清淤及生态护坡投资概算36.27万元，项目建设期计划为2020年8月至2021年08月。因此，红一村、红新村计划建设“氧化塘+人工湿地”污水处理设施，黑臭水体治理项目包含清淤、生态护坡、“氧化塘+人工湿地”，总投资1500.58万元。
 年度投资预算一览表

	序号
	项目总投资（万元）
	2020年资金投入（万元）

	1
	1500.58
	1500.58

	2
	合计
	1500.58


二、七道江镇群生村黑臭水体治理成本以及投资概算情况

1、治理成本

（1）工资及福利

项目建成后，需要维护人员1人，平均工资标准2500元/月，福利费为工资的14%，则项目的工资与福利费为：

2500×1×（1+0.14）×12=3.42万元/年

（2）外购燃动力费

项目每年用电量约为3.15万kWh，故电费为：

0.525×3.15=1.65万元/年

（3）外购原材料费

项目年需要微生物除臭剂55kg，22元/kg,年费用为0.121万元。

（4）折旧费

项目折旧费为1.75万元/年。

（5）修理费

项目修理费为4.42万元。

污水处理成本表

	序号
	费用名称
	单位
	数量

	1
	外购燃动力费
	万元/年
	1.65

	2
	外购原材料费
	万元/年
	0.121

	3
	工资及福利费
	万元/年
	3.42

	4
	折旧费
	万元/年
	1.75

	5
	修理费
	万元/年
	4.42

	6
	总成本费用小计
	万元/年
	11.361

	7
	运行成本费用小计
	万元/年
	8.23

	8
	年处理污水量（4月-11月污水量）
	万吨/年
	24.00

	9
	单位功能运营费用
	元/吨
	0.65

	10
	运行成本费用
	元/吨
	0.34


污水单位功能运营费用用为0.65元/吨，运行成本费用为0.34元/吨。

2、投资概算

白山市浑江区红土崖镇（红一村、红新村）黑臭水体治理综合示范项目总投资1063.65万元。建设投资具体构成如下:

建筑工程费：646.02万元；

设备购置费：45.44万元；

安装工程费：150.32万元；

工程建设其他费用：101.23万元；

基本预备费：54.51万元。

项目设备费一览表

	序号
	名称
	规格
	单位
	数量
	单价

（万元）
	合计（万元）
	备注

	1
	污水提升泵
	QW200-250-22-30
	台
	2
	2.0
	4.00
	一用一备，（变频）

	2
	液位计
	量程：0-5m

输出：4-20mA
	台
	4
	0.25
	1.00
	

	3
	排沙泵
	80ZSQ60-13-4.0
	台
	2
	0.9
	1.80
	

	4
	人工格栅
	RS-500
	台
	2
	0.50
	1.00
	

	5
	提升泵变频控制柜
	2200×1000×600mm
	台
	2
	5.50
	11.00
	ABB

变频器

	6
	太阳能曝气机
	ABG/TY-9A
	台
	4
	6.61
	26.44
	

	7
	电取暖器
	
	台
	3
	
	0.20
	

	8
	合计
	
	
	18
	
	45.44
	


项目总投资估算表

	序号
	工程和费用名称
	建筑工程费
	设备购置费
	安装工程费
	其他费用
	合计   （万元）
	技术经济指标

	
	
	
	
	
	
	
	单位

	一
	第一部分费用：工程费用
	646.02
	51.44
	150.32
	
	847.78
	

	1
	建筑工程
	646.02
	51.44
	
	
	697.46
	

	1.1
	排水沟（预制混凝土）
	115.32
	
	
	
	115.32
	m

	1.2
	集水池
	60.13
	
	
	
	60.13
	m3

	1.3
	格栅池（2座）
	1.07
	
	
	
	1.07
	m3

	1.4
	沉砂调节池
	65.32
	
	
	
	65.32
	m3

	1.5
	生态塘
	71.31
	
	
	
	71.31
	m2

	1.6
	挖方
	14.64
	
	
	
	14.64
	m3

	1.61
	石笼
	0.54
	
	
	
	0.54
	m3

	1.62
	细沙
	5.6
	
	
	
	5.6
	m3

	1.63
	回填土
	2.54
	
	
	
	2.54
	m3

	1.64
	无纺布
	0.27
	
	
	
	0.27
	m2

	1.65
	碎石
	0.23
	
	
	
	0.23
	m3

	1.66
	芦苇
	1.75
	
	
	
	1.75
	株

	1.67
	香蒲
	4.74
	
	
	
	4.74
	株

	1.68
	防渗膜
	8.64
	
	
	
	8.64
	m2

	1.69
	人工湿地
	80.64
	
	
	
	80.64
	m2

	1.7
	挖方
	45.23
	
	
	
	45.23
	m3

	1.71
	回填土
	26.6
	
	
	
	26.6
	m3

	1.72
	细砂填料
	22.64
	
	
	
	22.64
	m3

	1.73
	山皮石
	9.45
	
	
	
	9.45
	m3

	1.74
	防渗膜
	8.64
	
	
	
	8.64
	m2

	1.75
	混凝土
	15.64
	
	
	
	15.64
	m3

	1.76
	芦苇
	13.21
	
	
	
	13.21
	株

	1.77
	清水池
	64.52
	
	
	
	64.52
	m3

	1.8
	管道钢管，DN200
	
	
	65.32
	
	
	m

	1.9
	提升泵房1
	1.8
	
	1.2
	
	1.8
	m2

	1.1
	提升泵房2
	1.8
	
	1.2
	
	1.8
	m2

	1.11
	湿地处理设备间
	3.75
	
	25
	
	3.75
	m2

	1.12
	截洪沟
	
	
	118.4
	
	
	m3

	2
	厂区平整费
	49.7
	
	
	
	49.7
	m3

	3
	供电线路
	
	
	35
	
	35
	m

	二
	第二部分：工程建设其他费用
	
	
	
	101.23
	1009.14
	

	1
	征拆费用
	
	
	
	22.34
	22.34
	

	2
	环境影响咨询服务费
	
	
	
	1.46
	1.46
	

	3
	建设项目前期工作咨询费
	
	
	
	3.64
	3.64
	

	4
	工程勘察费
	
	
	
	4.31
	4.31
	

	5
	建筑工程设计费
	
	
	
	30.12
	30.12
	

	6
	概预算编制
	
	
	
	1.03
	1.03
	

	7
	项目监理费
	
	
	
	7.43
	7.43
	

	8
	建设管理费
	
	
	
	12.31
	12.31
	

	9
	工程保险
	
	
	
	5.63
	5.63
	

	10
	场地准备费及临时设施费
	
	
	
	1.54
	1.54
	

	11
	招标代理服务费
	
	
	
	2.31
	2.31
	

	12
	建设工程全过程造价咨询服务费
	
	
	
	4.45
	4.45
	

	13
	安全劳动卫生评审费
	
	
	
	1.23
	1.23
	

	14
	竣工图编制费
	
	
	
	1.79
	1.79
	

	15
	施工图审查费
	
	
	
	1.64
	1.64
	

	
	第一、二部分费用合计
	646.02
	51.44
	150.32
	101.23
	949.01
	

	三
	第三部分：预备费
	
	
	
	54.51
	54.51
	

	1
	基本预备费
	
	
	
	54.51
	54.51
	

	
	合计
	646.02
	51.44
	150.32
	155.74
	1003.52
	


3、群生村段河道清淤投资概算

	序号
	工程或费用名称
	合计（万元）
	技术经济指标

	
	
	
	单位
	数量
	单价（元）

	一
	清淤工程
	225
	
	
	

	1
	清淤量
	97.5
	m³
	37500
	26

	2
	施工便道
	127.5
	m³
	8500
	150


4、年度投资预算

白山市浑江区七道江镇群生村黑臭水体治理综合示范项目总投资1063.65万元，群生村段河道清淤投资概算225万元，项目建设期计划为2020年8月至2021年08月。因此，群生村计划建设“氧化塘+人工湿地”污水处理设施，黑臭水体治理项目包含清淤、“氧化塘+人工湿地”，总投资1228.52万元。
 年度投资预算一览表

	序号
	项目总投资（万元）
	2020年资金投入（万元）

	1
	1228.52
	1228.52

	2
	合计
	1228.52


6.2财务费用效益评价

本项目主要体现环境效益和社会效益，项目本身通过征收黑臭水体处理费和村级转移支付来维持运营。

1、环境效益

本项目实施后，可很好地改善红一村、红新村、群生村的环境质量，快速的使黑臭水体无害化、减量化和资源化，具有巨大的环境效益。

2、促进身心健康

黑臭水体的无害化处理，总体环境质量的改善，都有益于人们的身心健康，减少疾病的发生，提高人们的生活质量，降低医疗费用。

3、增加就业机会

污水处理厂的建设与投产，可以安置一批富余劳动力，增加就业机会，促进劳动力的转移，产生良好的社会效益。

本项目有很大的间接效益，因而其国民经济内部收益率必将远远大大于财务内部收益率。因此，从国民经济评价的角度来看，本项目是可行的。

根据以上主要分析指标和项目整体情况看，本项目财务费用效益和社会效益均好，项目可行。

4.4 建设运行模式

本项目建设模式采用EPC模式。

项目建设完成后，运营模式采用成立专门的管理机构，负责黑臭水体设施的日常维护。

由村级组织转移支付和村里小微企业支付黑臭水体处理费用来维持黑臭水体处理站的日常运行和管理。

7、保障措施

7.1 组织保障

1、项目的建设期由浑江区农村黑臭水体治理项目领导小组负责项目的建设实施及提供政策支持，示范区行政村参与具体实施过程，提供便利条件；运行期以示范区行政村为单位进行日常管理，专人负责设备的维护及整个项目正常运行，镇政府负责监督项目运行情况，生态环境局负责环境的监测工作。协调好财政部门对项目建设支持，并按进展情况及时拨付资金，做好资金使用的监督和审查。

2、本项目由政府负责管理。环境保护部门主动对项目进行指导、监督和检查，确保阶段性工作顺利完成。村党支部和村委会要认真组织党员群众积极配合开展工作，确保项目完成治理任务。

3、实行工程质量终身负责制。工程建设质量实行行业主管部门、工程所在地政府行政领导人和参建单位领导人责任制，要按各自职责对所承建项目的工程质量负终身责任。

4、实行招标、投标管理，择优选择工程设计、施工等单位。要严格核查投标单位资质等级，不得让无资质或资质等级不够的单位参加投标。贯彻执行“百年大计，质量第一”的方针，建立健全质量管理体系。项目参加单位必须接受和支持质量监督机构的工作，建立健全质量检查体系及相关程序，按照国家和行业技术标准，全过程的检查和控制工程质量。

5、贯彻落实“安全第一，预防为主”的方针，建立健全安全保证体系。建设单位要成立联合领导小组，加强检查监督，工程监理单位要协助施工单位，加强安全管理及制定安全措施，并付诸实施。

7.2 管理保障

1、管理机制。项目领导小组对项目建设的全过程实施监督和管理，并对上级主管部门负责。

2、财务管理。项目资金实行专用账户专人管理，严格按照上级主管部门批复的方案进行开支，并建立健全财务审批、使用和报账制度，杜绝挤占、挪用专项资金。要充分发挥审计、监督及资金管理部门的作用，加强资金使用的检查和监督，同时接受上级有关检查、监督。

3、工程管理。工程开工前，项目实施建设单位选择技术力量强，有资质的勘察设计单位进行设计施工，并采用招标制的方式选择确定施工单位。建设过程中选择有资质的监理单位对整个工程建设进行监理。同参与本项目设计、施工、监理的单位签订合同，违约追究经济责任。根据国务院有关工程质量管理的通知精神，实行工程质量领导责任制、项目法人责任制、工程质量施工单位法人负责制等，确保工程质量。

4、竣工验收。项目建成后，从建设任务、工程质量、资金使用、建设效果等进行自查自检，自验合格后申请有关部门进行正式验收。未验收和验收不合格的工程不得交付使用。

7.3 资金保障

1、充分利用市场机制多渠道筹措项目所需资金，区、镇（街道）项目配套资金按时足额投入，并由浑江区财政保障项目建设后续投入资金。广泛吸引本地资金、区域外资金、个体投资者参与项目建设。

2、利用项目所在村村民对项目建设支持的热情，发动村民投资投劳，节省部分项目资金。

3、财政配套资金按时足额投入到位；

4、争取上级项目资金，通过申请立项，争取专项资金扶持，加快建设步伐。

5、项目建成后，污水处理站的运行和维护的费用由村级组织转移支付和村里小微企业进行补贴支付，以保证项目的日常运行。

7.4 技术保障

1、对部分项目实行招标投标制。在项目建设前，首先要委托具有相应资格的单位对施工复杂且投资较高的工程措施编制标底，并公开向社会发布招标信息；其次要严格审查投标单位资质，确定正式投标单位名单；最后要严格按照招标投标程序进行竞标，开标、评标、定标做到公开、公平、公正。项目单位要落实责任、明确奖罚。

2、明确项目责任人制以及治理措施的产权确认制。项目法人代表应严格按照申报的规划设计标准，负责组织人员对项目进行施工建设和后期管护，同时对工程项目承担全部相应责任。

3、实行工程建设监理制在项目建设时，要从具有相应资质的建设监理单位聘请监理人员，对建设项目进行监理，建设单位与施工单位应积极配合和支持上级监理人员的检查、监督。

4、实行保证工程建设顺利进行的各项规章制度。项目建设期间要实行质量目标责任制度、项目进度控制制度、项目建设奖罚制度、项目建设资金专户管理制度等各项制度，严格按照制定的各项规章制度进行项目的建设，确保项目保质保量按期完成。

7.5 考核评估

1、行政监督

结合实际，按照我国有关行政法律法规要求，制定切实可行的监管方案，建立健全有效的推进机制，抓好跟踪问责。按照一级抓一级，逐级落实的原则，层层分解任务，纳入目标管理考核体系，明确责任和考核办法，建立奖惩机制，确保任务目标顺利完成。所有项目建设和资金使用情况要接受本县和上级审计部门的审计，将审计结果上报主管部门。

2、监测评估

搞好项目监测评估是项目建设成功的保障，要根据项目建设国家、省有关技术要求和质量标准，建立项目全过程的监测制度，定期监督项目的实施进展、项目质量、资金使用情况等，及时对项目区工程情况和工程效果做出客观评价，每年要将监测评估结果上报主管部门，为各级领导决策、改进项目建设与管理提供科学依据。以更有效地推进工程的实施进程，全面提高项目建设质量和成效。

3、责任追究制度

制定和完善相关配套法规和责任追究实施办法，坚决查处违纪违规行为。高度重视项目区投诉工作，明确专人受理举报投诉。对涉及举报投诉专项资金使用的典型问题和检查发现的违规违纪问题，监察机关要及时依照纪律严肃处理；涉嫌违法犯罪的，移送司法机关依法惩处，追缴涉及的违纪违法资金，为工程的顺利实施创造良好的环境。

4、要建立和完善档案制度，建立项目区信息管理系统。

以小班为单位建立数据库，采集和汇总包括工程规划、设计资料、上级批复文件、计划、财务、综合治理等有关信息，同时做好科学信息的收集、整理和各个环节的档案管理工作，掌握专业管理技能，尽可能形成一个完整、规范的信息管理体系，为项目服务。

附图1 红新村黑臭水体位置图

[image: image17.png]


 

附图二 红一村黑臭水体位置图

[image: image18.png]Y
il

s 3
o fk!lﬂg

= -
L)

2




附图3 群生村黑臭水体位置图
[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]




附图4工艺流程图
[image: image21.png]



工艺流程图

附图5平面布置图
[image: image22.png]



湿地平面布置图

[image: image23.png]



湿地位置及排水沟平面布置图
附件 1

 吉林省（区、市）农村黑臭水体数量统计汇总表

填报时间：2020年6月

	序号
	地级市名称
	市行政区域内农村黑臭水体
	县（市、区） 名称
	县（市、区）行政区域内农村黑臭水体

	
	
	数量（个）
	河
	塘 面积（k㎡）
	沟渠
	
	数量（个）
	河
	塘面积（k㎡）
	沟渠

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	长度（km）
	面积（k㎡）
	
	长度（km）
	面积（k㎡）
	
	
	长度（km）
	面积（k㎡）
	
	长度（km）
	面积（k㎡）

	1
	白山市
	
	
	
	
	
	
	浑江区
	3
	7.78
	7.741
	
	
	


附件 2

 吉林 省（区、市）农村黑臭水体清单表

填报时间：2020年6月
	序号
	省（区市）
	、 市
	县（市区）
	乡镇、或街道社区
	行政村
	水体编号
	水体名称
	水体类型
	涉及的自然村
	河湖长姓名
	所在单位
	职务
	联系电话
	水域面积（㎡）
	长（m）
	宽 （m）
	黑臭段起点
	起点经度
	起点纬度
	黑臭段终点
	终点经度
	终点纬度
	水质监测指标均值
	主要污染问题
	是否开展治理
	治理进展

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	名称
	人口
	面积(k㎡)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	透明度（cm）
	溶解氧（mg/L）
	氨氮（mg/L）
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	吉林省
	白山市
	浑江区
	红土崖镇
	红一村
	1340
	1050
	
	红土崖河
	河
	红一村
	
	
	
	
	1050
	70
	15
	红一村
	126.436336
	41.772526
	红一村
	126.436245
	41.772654
	<25*
	<2
	＞15
	农村生活污水污染；
	是
	前期准备阶段
	

	2
	吉林省
	白山市
	浑江区
	红土崖镇
	红新村
	1562
	1275
	
	红土崖河
	河
	红新村
	
	
	
	
	1360
	75
	17
	红新村
	126.430124
	41.76621
	红新村
	126.430164
	41.766421
	<25*
	<2
	＞15
	农村生活污水污染；
	是
	前期准备阶段
	

	3
	吉林省
	白山市
	浑江区
	七道江镇
	群生村
	2206
	1364
	
	碱厂沟河
	河
	群生村
	
	
	
	
	75000
	7500
	10
	群生村
	126.435483
	41.909121
	群生村
	126.386758
	41.908566
	<25*
	<2
	＞15
	农村生活污水污染；
	是
	前期准备阶段
	


注：1. 水体编号是农村黑臭水体的唯一识别代码。编号采用“省市县行政代码+四位流水号 0000”的形式

涉及的自然村：是指黑臭水体所在的一个或多个自然村名称

水体名称命名目的便于找到此水体，例如 XXX 村 XX 便利店东侧 100 米
水体类型按照河、塘、沟渠填写

河湖长信息包括河湖长姓名、所在单位、职务、联系电话等信息

水域面积、长度和宽度，主要是指水体黑臭段，非整个水体的水域面积、长度和宽度

地理位置信息包括黑臭段起点、终点名称及经纬度，非整个水体经纬度。经纬度信息可通过奥维定位系统现场获取，按度分秒形式填写

水质监测指标均值：有条件开展水质监测的地区填写此项

主要污染问题包括：a.农村生活污水污染；b.畜禽养殖污染（注明规模）；c.水产养殖污染；d.种植业污染（若为堤防管理范围内种植请注明）；e.企业排污；f.生活垃圾和生产废弃物污染；g.底泥淤积；h.农厕粪污污染；i 其他污染问题等。分析黑臭成因，如实填写一种或几种农村黑臭水体形成原因（填写序号）。造成污染最主要的原因务必置于首位

已开展治理工作的，请说明情况，包括采取的治理措施及治理进展

附件 3

 吉林 省（区、市）农村黑臭水体治理情况统计表

填报时间：2020年6月

	农村黑臭水体数量（个）
	农村黑臭水体面积（k㎡）
	农村黑臭水体消除比例（%）

	总数
	河
	塘
	沟渠
	总数
	河
	塘
	沟渠
	按数量
	按面积

	3
	2
	　
	　
	3
	7.741
	　
	　
	3
	85%

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




